## Dados
DADOS DE ENTRADA
DADOS GEOGRÁFICOS DA LOCALIDADE
MUNICÍPIO (CAIXA ALTA): | PENALVA
LOCALIDADE (CAIXA ALTA): | POVOADO FORMIGA
LIMITE AO NORTE | Pedro do Rosário
LIMITE AO SUL | Monção
LIMITE A LESTE | Zé Doca
LIMITE A OESTE | Viana
DADOS POPULACIONAIS
N° RESIDÊNCIAS | 48
TX DE OCUPAÇÃO (HAB/CASA) | 5
ANO DE IMPLANTAÇÃO | 2020
ANO DE FIM DE PLANO | 2040
DODOS DO SISTEMA
Per capita (l/hab.dia) | 100
Coeficiente K1 | 1.2
Coeficiente K2 | 1.5
DADOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
EXTENSÃO (M) (DN 50) | 1451
EXTENSÃO (M) (DN 75) | 0
EXTENSÃO (M) (DN 100) | 0
MATERIAL | PVC PBA CL 12
VAZÃO DE DISTRIB. (L/S) | 0.0002
PRESSÃO DINÂMICA MÁXIMA (m.c.a) (VER CÁLCULO DE REDE) | 26.965
PRESSÃO DINÂMICA Mínima (m.c.a) (VER CÁLCULO DE REDE) | 10
VAZÃO MAX.HORÁRIO (L/S) (VER CÁLCULO DE REDE) | 0.3
DADOS DA CAPTAÇÃO
DIÂMETRO PERFURAÇÃO (POL) | 14
DIÂMETRO DO REVEST. (POL): | 6
PROFUNDIDADE (m): | 150
COTA DO TERRENO (m): | 88
NÍVEL ESTÁTICO (m): | 45
NÍVEL DINÂMICO (m): | 76
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO POÇO (h): | 6
DIÂMETRO DO EDUTOR (MM): | 50
DIÂMETRO DA ADUTORA (MM): | 50
TIPO DE BOMBA | MONOFÁSICA | obs.: Para potências acima de 12 CV marcar sempre a opçao TRIFÁSICA
POTÊNCIA CALCULADA (Não alterar) | 4

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
CNP: 06.179.402/0001-81
AÇÃO: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MUNICÍPIO: | PENALVA
LOCALIDADE: | POVOADO FORMIGA
|  |  |  | Data Base: | Março/2016
CURVA ABC |  |  |  | BDI: | 25%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DETALHADA | UNID. | QUANT. | P. UNIT. COM BDI | TOTAL | % | ACUMULADO
7.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | M3 | 611.7 | 56.4625 | 34538.1113 | 11.51% | 11.51%
7.2 | Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647) | M | 2039 | 15.85 | 32318.15 | 10.77% | 22.29%
1.1 | Administração Local | UND | 1 | 31619.075 | 31619.075 | 10.54% | 32.83%
7.3 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | M3 | 611.7 | 34.2375 | 20943.0788 | 6.981% | 39.81%
6.1.1 | Fornecimento de torre em concreto premoldado, incluindo transporte e montagem para reservatório de 15.000L | UND | 1 | 23406.8375 | 23406.8375 | 7.802% | 47.61%
2.4 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016 | M2 | 15 | 661.8125 | 9927.1875 | 3.309% | 50.92%
6.4.1 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros | UND | 1 | 9887.275 | 9887.275 | 3.296% | 54.21%
3.2.2 | Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard, dn = 154 mm, comprimento = 2 m | M | 105 | 93.4875 | 9816.1875 | 3.272% | 57.49%
4.3.1 | Subestação Aérea 10Kva | UND | 1 | 10126.775 | 10126.775 | 3.376% | 60.86%
3.2.3 | Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm | M | 45 | 170.175 | 7657.875 | 2.553% | 63.41%
10.1 | Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm | M2 | 100 | 94.7875 | 9478.75 | 3.16% | 66.57%
3.1.7 | Reabertura da perfuracao em sedimento 14" (100 - 150m) | M | 50 | 151.1875 | 7559.375 | 2.52% | 69.09%
3.1.6 | Reabertura da perfuracao em sedimento 14" (51-100m) | M | 50 | 137.4375 | 6871.875 | 2.291% | 71.38%
3.1.5 | Reabertura da perfuracao em sedimento 14" (0-50m) | M | 50 | 130.9 | 6545 | 2.182% | 73.57%
4.1.1 | Bomba para poço Submersa Leão 4R8PB-13 (ou similar) 4CV monofásica 220V | UND | 1 | 6092.2125 | 6092.2125 | 2.031% | 75.6%
7.4 | Assentamento de tubos e conexões em pvc rígido pba, pb je- água - dn 50 mm | M | 2039 | 2.8 | 5709.2 | 1.903% | 77.5%
2.2 | Mobilização e deslocamento de equipamento e equipe | UND | 1 | 4966.5 | 4966.5 | 1.656% | 79.15%
4.1.2 | Tubulacao PVC aditivado 2" | M | 106 | 44.525 | 4719.65 | 1.573% | 80.73%
3.1.4 | Perfuração em sedimento no diâmetro de 8"(100 - 150m) | M | 50 | 80.825 | 4041.25 | 1.347% | 82.07%
3.1.3 | Perfuração em sedimento no diâmetro de 8"(51-100m) | M | 50 | 79.575 | 3978.75 | 1.326% | 83.4%
3.1.2 | Perfuração em sedimento no diâmetro de 8"(0-50m) | M | 50 | 75.8 | 3790 | 1.263% | 84.66%
8.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | M3 | 57.6 | 56.4625 | 3252.24 | 1.084% | 85.75%
3.3.1 | Limpeza com compressor | H | 24 | 130.375 | 3129 | 1.043% | 86.79%
3.2.5 | Fornecimento e instalação de pré-filtro selecionado (1 a 2mm) | M3 | 7.07 | 373.3 | 2639.231 | 0.8797% | 87.67%
3.3.3 | Teste de Vazão com bomba submersa e gerador (24 horas) | H | 24 | 97.7125 | 2345.1 | 0.7817% | 88.45%
9.1 | Cerca de proteção em mourões de concreto 10x10m com 10 fios de arame farpado | M | 40 | 56.3375 | 2253.5 | 0.7512% | 89.2%
2.1 | Placa indicativa da obra 3,00m x 2,00m, instalada no local | M2 | 6 | 372.6125 | 2235.675 | 0.7452% | 89.95%
8.8 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | M3 | 57.6 | 34.2375 | 1972.08 | 0.6574% | 90.61%
8.9 | Assentamento de tubos e conexões em pvc rígido pba, pb je- água - dn 50 mm | M | 576 | 2.8 | 1612.8 | 0.5376% | 91.14%
8.4 | Tubo PVC soldável DN 20mm | M | 576 | 2.8 | 1612.8 | 0.5376% | 91.68%
10.2 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | M2 | 100 | 15.9625 | 1596.25 | 0.5321% | 92.21%
3.3.4 | Fornecimento e aplicação do produto para limpeza | KG | 20 | 75.1375 | 1502.75 | 0.5009% | 92.71%
3.3.2 | Desenvolvimento com bomba | H | 12 | 97.7125 | 1172.55 | 0.3909% | 93.11%
5.12.1 | Fornecimento e instalação de clorador de pastilha para desinfecção de água, tipo Sany-clor ou similar. Ponto de aplicação na adutora que vai para o reservatório. A pressão de trabalho será de até 6Kg/cm², com vazão mínima de água passando pelo clorador de 5L/h e vazão máxima de 120L/h. O material de construção do corpo será termoplástico e faixa de operação em rede entre 5 e 30m³/h. A capacidade de armazenamento no mínimo de 10 tabletes/2Kg. Incluso fornecimento de pastilhas. | UND | 1 | 1134.8375 | 1134.8375 | 0.3783% | 93.48%
3.2.1 | Instalação de tubo em PVC | M | 105 | 10.9125 | 1145.8125 | 0.3819% | 93.87%
8.7 | Torneira de PVC para tanque DN 1/2" | UND | 48 | 23.2375 | 1115.4 | 0.3718% | 94.24%
4.1.3 | Tubo PVC Roscavel 3/4, com luvas galvanizadas | M | 106 | 9.675 | 1025.55 | 0.3419% | 94.58%
3.1.1 | Escavação dos tanques e camaletas de lama | M3 | 11.5 | 85.5375 | 983.6813 | 0.3279% | 94.91%
5.3.2 | Baldrame alvenaria tijolos 10x20x20cm esp.0,30m(0,3x0,6m) | M | 5.2 | 163.45 | 849.94 | 0.2833% | 95.19%
4.1.4 | Cabo de cobre tetrapolar, isolado em pvc para uso submerso, 0,6/1kv, 16mm² para circuito de força, instalação e montagem | M | 116 | 6.4375 | 746.75 | 0.2489% | 95.44%
9.2 | Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens | UND | 1 | 735.9125 | 735.9125 | 0.2453% | 95.68%
3.4.4 | Analise Fisico Quimica da Agua | UND | 1 | 669.575 | 669.575 | 0.2232% | 95.91%
5.6.1 | Porta ferro abrir TP chapa c/ guarnição 60 x 210cm | M2 | 1.26 | 518.8625 | 653.7668 | 0.2179% | 96.13%
5.7.2 | Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), esp 2,5cm, preparao manual | M2 | 21.12 | 29.15 | 615.648 | 0.2052% | 96.33%
3.2.4 | Fornecimento de centralizadores (6x14) | UND | 10 | 56.1625 | 561.625 | 0.1872% | 96.52%
6.3.2 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | M | 36 | 15.2 | 547.2 | 0.1824% | 96.7%
6.1.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. Af_07/20166 | M2 | 6.12 | 87.075 | 532.899 | 0.1776% | 96.88%
5.7.3 | Reboco de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | M2 | 21.12 | 24.75 | 522.72 | 0.1742% | 97.05%
6.2.1 | Serviço de instalações hidráulicas (Instalação do Reservatório, Recalque e Rede de Distribuição) | UND | 1 | 585.45 | 585.45 | 0.1952% | 97.25%
8.2 | Colar de tomada em PVC DN 50mmx1/2" | UND | 48 | 9.7875 | 469.8 | 0.1566% | 97.4%
4.3.2 | Quadro de medição padrão Cemar, para BT monofásico, instalado em abrigo de alvenaria, a 1,50 m do piso, inclusive aterramento. | UND | 1 | 759.6 | 759.6 | 0.2532% | 97.66%
5.4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014 | M2 | 9.79 | 40.1375 | 392.9461 | 0.131% | 97.79%
3.4.6 | Tubo de recarga para completação do pré-filtro em PVC DN 50, roscável, com luvas em aço galvanizado | M | 12 | 32.2875 | 387.45 | 0.1292% | 97.92%
5.1.1 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018 | M2 | 9.2 | 40.225 | 370.07 | 0.1234% | 98.04%
5.9.1 | Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016 | UND | 2 | 172.3 | 344.6 | 0.1149% | 98.16%
5.12.2 | Instalação de clorador | UND | 1 | 303.5125 | 303.5125 | 0.1012% | 98.26%
3.4.3 | Proteção Sanitária | M3 | 0.7 | 400.925 | 280.6475 | 0.09355% | 98.35%
5.4.2 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. af_03/2016 | M | 6.4 | 41.0375 | 262.64 | 0.08755% | 98.44%
3.4.2 | Tampa de Poço Cap Macho Reforçado em 150mm | UND | 1 | 254.5125 | 254.5125 | 0.08484% | 98.52%
3.4.1 | Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Reforçado DN 150mm | UND | 1 | 254.5 | 254.5 | 0.08483% | 98.61%
5.3.1 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | M3 | 0.62 | 392.0375 | 243.0633 | 0.08102% | 98.69%
6.3.3 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. Af_06/2016 | UND | 2 | 120.7 | 241.4 | 0.08047% | 98.77%
6.2.3 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | M | 15 | 15.2 | 228 | 0.076% | 98.85%
6.3.1 | Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UND | 3 | 68.875 | 206.625 | 0.06888% | 98.91%
5.11.2 | Plicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. Af_11/2016 | M2 | 14.77 | 13.5 | 199.395 | 0.06647% | 98.98%
4.2.7 | Válvula de Retenção Horizontal Bronze 2" | UND | 1 | 195.7125 | 195.7125 | 0.06524% | 99.05%
4.2.3 | Registro Bronze 2" | UND | 2 | 93.6125 | 187.225 | 0.06241% | 99.11%
5.5.1 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | M2 | 2.56 | 71.9 | 184.064 | 0.06135% | 99.17%
4.2.8 | Curva FG 45° 2" | UND | 2 | 91.2875 | 182.575 | 0.06086% | 99.23%
5.10.1 | calçada de proteção em cimentado c/ base de concreto | M2 | 4.6 | 36.5625 | 168.1875 | 0.05606% | 99.29%
4.2.5 | Niple FG 2" | UND | 8 | 20.15 | 161.2 | 0.05373% | 99.34%
3.3.5 | Desinfecção do poço | M3 | 3.14 | 47.6125 | 149.5033 | 0.04983% | 99.39%
4.2.9 | Manômetro 0 A 200PSI (0 A 14kgf/cm²) D=50MM | UND | 1 | 133.475 | 133.475 | 0.04449% | 99.43%
2.3 | Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos | UND | 100 | 1.1375 | 113.75 | 0.03792% | 99.47%
4.1.5 | eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 10 | 10.75 | 107.5 | 0.03583% | 99.51%
8.6 | Joelho PVC 90° soldável LR DN 20mmx1/2" | UND | 48 | 1.9125 | 91.8 | 0.0306% | 99.54%
4.2.4 | TEE FG 2" | UND | 2 | 45.575 | 91.15 | 0.03038% | 99.57%
4.2.1 | Curva FG 90° 2" | UND | 1 | 90.8125 | 90.8125 | 0.03027% | 99.6%
5.11.3 | Pintura interna e externa, no portão, em esmalte sintético, sobre fundo protetor à base de Ferrolack | M2 | 3.36 | 24.475 | 82.236 | 0.02741% | 99.63%
5.6.2 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | M2 | 0.5 | 154.3875 | 77.1938 | 0.02573% | 99.65%
4.2.6 | Tubo FG 2" | M | 1.5 | 50.625 | 75.9375 | 0.02531% | 99.68%
5.7.1 | Chapisco em argamassa de cimento e areia media traço 1:3, esp 0,5cm | M2 | 21.12 | 3.4875 | 73.656 | 0.02455% | 99.7%
5.11.1 | Plicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. Af_11/2016 | M2 | 12.25 | 6 | 73.5 | 0.0245% | 99.73%
4.2.2 | União FG 2" | UND | 1 | 69.975 | 69.975 | 0.02333% | 99.75%
6.2.2 | Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UND | 1 | 68.875 | 68.875 | 0.02296% | 99.77%
6.2.4 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UND | 2 | 30.525 | 61.05 | 0.02035% | 99.79%
6.3.4 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UND | 2 | 30.525 | 61.05 | 0.02035% | 99.81%
5.9.2 | Quadro de Distribuição de energia em caixa metálica, para 3 disjuntores e termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramento fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação | UND | 1 | 50.7625 | 50.7625 | 0.01692% | 99.83%
8.5 | Joelho PVC 90° soldável DN 20mm | UND | 96 | 0.5125 | 49.2 | 0.0164% | 99.85%
6.4.3 | Boia de nível elétrica | UND | 1 | 47.4375 | 47.4375 | 0.01581% | 99.86%
5.2.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | M3 | 1.34 | 33.375 | 44.7225 | 0.01491% | 99.88%
6.2.5 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UND | 1 | 43.1125 | 43.1125 | 0.01437% | 99.89%
6.3.5 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UND | 1 | 43.1125 | 43.1125 | 0.01437% | 99.91%
3.4.5 | Analise Bacteriologica da Agua | UND | 1 | 41.4375 | 41.4375 | 0.01381% | 99.92%
5.8.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia) | M2 | 1.09 | 34.075 | 37.1418 | 0.01238% | 99.93%
5.8.2 | Piso cimentado, cimento e areia no traço 1:3 esp=2,5cm | M2 | 1.09 | 31.6125 | 34.4576 | 0.01149% | 99.94%
6.2.6 | Luva, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UND | 2 | 17.1625 | 34.325 | 0.01144% | 99.96%
8.3 | Adaptador para tubo PVC soldável curto LR DN 20mmx1/2" | UND | 48 | 0.6875 | 33 | 0.011% | 99.97%
5.3.3 | Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 | M3 | 0.9 | 34.2375 | 30.8137 | 0.01027% | 99.98%
6.4.2 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 2" e parafuso de fixacao | UND | 8 | 3.5875 | 28.7 | 0.009567% | 99.99%
6.3.6 | Luva, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UND | 1 | 17.1625 | 17.1625 | 0.005721% | 99.99%
5.9.3 | Disjuntor termo-magnético monofásico de 20A | UND | 1 | 14.7375 | 14.7375 | 0.004913% | 100%
5.9.4 | Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. Af_11/2017 | UND | 2 | 3.4125 | 6.825 | 0.002275% | 100%
|  |  | TOTAL GERAL |  | 299999.9965

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
CNPJ: 06.179.402/0001-81
AÇÃO: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MUNICÍPIO: | PENALVA
LOCALIDADE: | POVOADO FORMIGA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL
ITEM | SERVIÇOS | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 20% | 40% | 40% | 31619.075
|  | 6323.815 | 12647.63 | 12647.63
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 17243.1125
17243.1125
3 | POÇO TUBULAR - 150 M | 60% | 40% |  | 65777.688
|  | 39466.6128 | 26311.0752
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RECALQUE |  | 100% |  | 24766.1
24766.1
5 | ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO |  |  | 100% | 6771.437
6771.437
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO PREMOLDADO DE 8,00M DE ALTURA COM 03 PILARES PARA RESERVATÓRIO DE 15.000 L EM FIBRA DE VIDRO E COMPONENTES |  | 60% | 40% | 36040.5115
|  |  | 21624.3069 | 14416.2046
7 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  | 50% | 50% | 93508.54
|  |  | 46754.27 | 46754.27
8 | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  |  | 100% | 10209.12
10209.12
9 | CERCA DE PROTEÇÃO |  |  | 100% | 2989.4125
2989.4125
10 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 100% | 11075
11075
VALOR SIMPLES |  | 63033.5403 | 132103.3821 | 104863.0741 | 299999.9965
PERCENTUAL SIMPLES |  | 21.01% | 44.03% | 34.95% | 100%
VALOR ACUMULADO |  | 63033.5403 | 195136.9224 | 299999.9965 | 299999.9965
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 21.01% | 65.05% | 100% | 100%
Penalva/MA, janeiro de 2020

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
CNPJ: 06.179.402/0001-81
AÇÃO: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MUNICÍPIO: | PENALVA
LOCALIDADE: | POVOADO FORMIGA
[7 empty] | Fontes: | Data Base:
[7 empty] | SINAPI | NOV/2019
[7 empty] | ORSE | OUT/2019
[7 empty] | SBC | JAN/2020
[7 empty] | SEINFRA | 026.1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | BDI: | 25%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DETALHADA | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT.COM BDI | TOTAL
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 31619.075
1.1 | COMP. PRÓPRIA | *** | Administração Local | UND | 1 | 25295.26 | 31619.075 | 31619.075
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17243.1125
2.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa indicativa da obra 3,00m x 2,00m, instalada no local | M2 | 6 | 298.09 | 372.6125 | 2235.675
2.2 | COMP. PRÓPRIA | *** | Mobilização e deslocamento de equipamento e equipe | UND | 1 | 3973.2 | 4966.5 | 4966.5
2.3 | SINAPI | 73859/002 | Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos | M2 | 100 | 0.91 | 1.1375 | 113.75
2.4 | SINAPI | 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016 | M2 | 15 | 529.45 | 661.8125 | 9927.1875
3.0 |  |  | POÇO TUBULAR - 150 M |  |  |  |  | 65777.688
3.1 |  |  | PERFURAÇÃO |  |  |  |  | 33769.9313
3.1.1 | CAEMA FEV/2019 | 240204 | Escavação dos tanques e camaletas de lama | M3 | 11.5 | 68.43 | 85.5375 | 983.6813
3.1.2 | CAEMA FEV/2019 | 240312 | Perfuração em sedimento no diâmetro de 8"(0-50m) | M | 50 | 60.64 | 75.8 | 3790
3.1.3 | CAEMA FEV/2019 | 240324 | Perfuração em sedimento no diâmetro de 8"(51-100m) | M | 50 | 63.66 | 79.575 | 3978.75
3.1.4 | CAEMA FEV/2019 | 24335 | Perfuração em sedimento no diâmetro de 8"(100 - 150m) | M | 50 | 64.66 | 80.825 | 4041.25
3.1.5 | CAEMA FEV/2019 | 240309 | Reabertura da perfuracao em sedimento 14" (0-50m) | M | 50 | 104.72 | 130.9 | 6545
3.1.6 | CAEMA FEV/2019 | 240321 | Reabertura da perfuracao em sedimento 14" (51-100m) | M | 50 | 109.95 | 137.4375 | 6871.875
3.1.7 | CAEMA FEV/2019 | 240332 | Reabertura da perfuracao em sedimento 14" (100 - 150m) | M | 50 | 120.95 | 151.1875 | 7559.375
3.2 |  |  | REVESTIMENTO E COMPLETAÇÃO |  |  |  |  | 21820.731
3.2.1 | CAEMA FEV/2019 | 240410 | Instalação de tubo em PVC | M | 105 | 8.73 | 10.9125 | 1145.8125
3.2.2 | SINAPI | 9854 | Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard, dn = 154 mm, comprimento = 2 m | M | 105 | 74.79 | 93.4875 | 9816.1875
3.2.3 | ORSE | 240410 | Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm | M | 45 | 136.14 | 170.175 | 7657.875
3.2.4 | CAEMA FEV/2019 | 240452 | Fornecimento de centralizadores (6x14) | UND | 10 | 44.93 | 56.1625 | 561.625
3.2.5 | CAEMA FEV/2019 | 240416 | Fornecimento e instalação de pré-filtro selecionado (1 a 2mm) | M3 | 7.07 | 298.64 | 373.3 | 2639.231
3.3 |  |  | DESENVOLVIMENTO, LIMPEZA, TESTE E DESINFECÇÃO |  |  |  |  | 8298.9033
3.3.1 | CAEMA FEV/2019 | 240425 | Limpeza com compressor | H | 24 | 104.3 | 130.375 | 3129
3.3.2 | CAEMA FEV/2019 | 240434 | Desenvolvimento com bomba | H | 12 | 78.17 | 97.7125 | 1172.55
3.3.3 | CAEMA FEV/2019 | 240437 | Teste de Vazão com bomba submersa e gerador (24 horas) | H | 24 | 78.17 | 97.7125 | 2345.1
3.3.4 | CAEMA FEV/2019 | 240488 | Fornecimento e aplicação do produto para limpeza | KG | 20 | 60.11 | 75.1375 | 1502.75
3.3.5 | CAEMA FEV/2019 | 240446 | Desinfecção do poço | M3 | 3.14 | 38.09 | 47.6125 | 149.5033
3.4 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 1888.1225
3.4.1 | ORSE | 6293 | Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Reforçado DN 150mm | UND | 1 | 203.6 | 254.5 | 254.5
3.4.2 | ORSE | 6285 | Tampa de Poço Cap Macho Reforçado em 150mm | UND | 1 | 203.61 | 254.5125 | 254.5125
3.4.3 | CAEMA FEV/2019 | 240422 | Proteção Sanitária | M3 | 0.7 | 320.74 | 400.925 | 280.6475
3.4.4 | CAEMA FEV/2019 | E200330001 | Analise Fisico Quimica da Agua | UND | 1 | 535.66 | 669.575 | 669.575
3.4.5 | CAEMA FEV/2019 | E200330002 | Analise Bacteriologica da Agua | UND | 1 | 33.15 | 41.4375 | 41.4375
3.4.6 | SINAPI | 9860 | Tubo de recarga para completação do pré-filtro em PVC DN 50, roscável, com luvas em aço galvanizado | M | 12 | 25.83 | 32.2875 | 387.45
4.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RECALQUE |  |  |  |  | 24766.1
4.1 |  |  | BOMBA SUBMERSA |  |  |  |  | 12691.6625
4.1.1 | MERCADO | *** | Bomba para poço Submersa Leão 4R8PB-13 (ou similar) 4CV monofásica 220V | UND | 1 | 4873.77 | 6092.2125 | 6092.2125
4.1.2 | CAEMA FEV/2019 | 20402004 | Tubulacao PVC aditivado 2" | M | 106 | 35.62 | 44.525 | 4719.65
4.1.3 | SINAPI | 9859 | Tubo PVC Roscavel 3/4, com luvas galvanizadas | M | 106 | 7.74 | 9.675 | 1025.55
4.1.4 | CAEMA FEV/2019 | 171016 | Cabo de cobre tetrapolar, isolado em pvc para uso submerso, 0,6/1kv, 16mm² para circuito de força, instalação e montagem | M | 116 | 5.15 | 6.4375 | 746.75
4.1.5 | SINAPI | 91864 | eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 10 | 8.6 | 10.75 | 107.5
4.2 |  |  | BARRILETE |  |  |  |  | 1188.0625
4.2.1 | SINAPI | 1790 | Curva FG 90° 2" | UND | 1 | 72.65 | 90.8125 | 90.8125
4.2.2 | SINAPI | 9887 | União FG 2" | UND | 1 | 55.98 | 69.975 | 69.975
4.2.3 | SINAPI | 6028 | Registro Bronze 2" | UND | 2 | 74.89 | 93.6125 | 187.225
4.2.4 | SINAPI | 6298 | TEE FG 2" | UND | 2 | 36.46 | 45.575 | 91.15
4.2.5 | SINAPI | 4181 | Niple FG 2" | UND | 8 | 16.12 | 20.15 | 161.2
4.2.6 | SINAPI | 7696 | Tubo FG 2" | M | 1.5 | 40.5 | 50.625 | 75.9375
4.2.7 | SINAPI | 10408 | Válvula de Retenção Horizontal Bronze 2" | UND | 1 | 156.57 | 195.7125 | 195.7125
4.2.8 | SINAPI | 1818 | Curva FG 45° 2" | UND | 2 | 73.03 | 91.2875 | 182.575
4.2.9 | SINAPI | 85120 | Manômetro 0 A 200PSI (0 A 14kgf/cm²) D=50MM | UND | 1 | 106.78 | 133.475 | 133.475
4.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 10886.375
4.3.1 | COMP. PRÓPRIA | *** | Subestação Aérea 10Kva | UND | 1 | 8101.42 | 10126.775 | 10126.775
4.3.2 | COMP. PRÓPRIA | *** | Quadro de medição padrão Cemar, para BT monofásico, instalado em abrigo de alvenaria, a 1,50 m do piso, inclusive aterramento. | UND | 1 | 607.68 | 759.6 | 759.6
5.0 |  |  | ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO |  |  |  |  | 6771.437
5.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 370.07
5.1.1 | SINAPI | 99059 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018 | M2 | 9.2 | 32.18 | 40.225 | 370.07
5.2 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  |  | 44.7225
5.2.1 | SINAPI | 95467 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | M3 | 1.34 | 26.7 | 33.375 | 44.7225
5.3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1123.817
5.3.1 | CAEMA FEV/2019 | 090301 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | M3 | 0.62 | 313.63 | 392.0375 | 243.0633
5.3.2 | COMP. PRÓPRIA |  | Baldrame alvenaria tijolos 10x20x20cm esp.0,30m(0,3x0,6m) | M | 5.2 | 130.76 | 163.45 | 849.94
5.3.3 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 | M3 | 0.9 | 27.39 | 34.2375 | 30.8137
5.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 655.5861
5.4.1 | SINAPI | 87472 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014 | M2 | 9.79 | 32.11 | 40.1375 | 392.9461
5.4.2 | ORSE | 93204 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. af_03/2016 | M | 6.4 | 32.83 | 41.0375 | 262.64
5.5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 184.064
5.5.1 | SINAPI | 74202/001 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | M2 | 2.56 | 57.52 | 71.9 | 184.064
5.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 730.9605
5.6.1 | SINAPI | 73933/001 | Porta ferro abrir TP chapa c/ guarnição 60 x 210cm | M2 | 1.26 | 415.09 | 518.8625 | 653.7668
5.6.2 | SINAPI | 73937/001 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | M2 | 0.5 | 123.51 | 154.3875 | 77.1938
5.7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 1212.024
5.7.1 | SINAPI | 87878 | Chapisco em argamassa de cimento e areia media traço 1:3, esp 0,5cm | M2 | 21.12 | 2.79 | 3.4875 | 73.656
5.7.2 | SINAPI | 87794 | Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), esp 2,5cm, preparao manual | M2 | 21.12 | 23.32 | 29.15 | 615.648
5.7.3 | ORSE | 12354 | Reboco de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | M2 | 21.12 | 19.8 | 24.75 | 522.72
5.8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 71.5994
5.8.1 | SINAPI | 94779 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia) | M2 | 1.09 | 27.26 | 34.075 | 37.1418
5.8.2 | SINAPI | 98682 | Piso cimentado, cimento e areia no traço 1:3 esp=2,5cm | M2 | 1.09 | 25.29 | 31.6125 | 34.4576
5.9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 416.925
5.9.1 | SINAPI | 93146 | Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016 | UND | 2 | 137.84 | 172.3 | 344.6
5.9.2 | SINAPI | 74131/001 | Quadro de Distribuição de energia em caixa metálica, para 3 disjuntores e termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramento fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação | UND | 1 | 40.61 | 50.7625 | 50.7625
5.9.3 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor termo-magnético monofásico de 20A | UND | 1 | 11.79 | 14.7375 | 14.7375
5.9.4 | SINAPI | 97607 | Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. Af_11/2017 | UND | 2 | 2.73 | 3.4125 | 6.825
5.10 |  |  | CALÇADA DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 168.1875
5.10.1 | SEINFRA 026.1 | C3410 | calçada de proteção em cimentado c/ base de concreto | M2 | 4.6 | 29.25 | 36.5625 | 168.1875
5.11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 355.131
5.11.1 | SINAPI | 84651 | Pintura com tinta impermeavel mineral em po, duas demaos (Pintura Interna) | M2 | 12.25 | 4.8 | 6 | 73.5
5.11.2 | SINAPI | 73415 | Plicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. Af_11/2016 | M2 | 14.77 | 10.8 | 13.5 | 199.395
5.11.3 | SINAPI | 73924/002 | Pintura interna e externa, no portão, em esmalte sintético, sobre fundo protetor à base de Ferrolack | M2 | 3.36 | 19.58 | 24.475 | 82.236
5.12 |  |  | CLORADOR |  |  |  |  | 1438.35
5.12.1 | SEINFRA 026.1 | I6242 | Fornecimento e instalação de clorador de pastilha para desinfecção de água, tipo Sany-clor ou similar. Ponto de aplicação na adutora que vai para o reservatório. A pressão de trabalho será de até 6Kg/cm², com vazão mínima de água passando pelo clorador de 5L/h e vazão máxima de 120L/h. O material de construção do corpo será termoplástico e faixa de operação em rede entre 5 e 30m³/h. A capacidade de armazenamento no mínimo de 10 tabletes/2Kg. Incluso fornecimento de pastilhas. | UND | 1 | 907.87 | 1134.8375 | 1134.8375
5.12.2 | SINAPI | 73612 | Instalação de clorador | UND | 1 | 242.81 | 303.5125 | 303.5125
6.0 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO PREMOLDADO DE 8,00M DE ALTURA COM 03 PILARES PARA RESERVATÓRIO DE 15.000 L EM FIBRA DE VIDRO E COMPONENTES |  |  |  |  | 36040.5115
6.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 23939.7365
6.1.1 | PESQUISA DE MERCADO | *** | Fornecimento de torre em concreto premoldado, incluindo transporte e montagem para reservatório de 15.000L | UND | 1 | 18725.47 | 23406.8375 | 23406.8375
6.1.2 | SINAPI | 94996 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. Af_07/20166 | M2 | 6.12 | 69.66 | 87.075 | 532.899
6.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1020.8125
6.2.1 | COMP. PRÓPRIA | *** | Serviço de instalações hidráulicas (Instalação do Reservatório, Recalque e Rede de Distribuição) | UND | 1 | 468.36 | 585.45 | 585.45
6.2.2 | SINAPI | 94712 | Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UND | 1 | 55.1 | 68.875 | 68.875
6.2.3 | SINAPI | 89449 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | M | 15 | 12.16 | 15.2 | 228
6.2.4 | SINAPI | 89505 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UND | 2 | 24.42 | 30.525 | 61.05
6.2.5 | SINAPI | 89507 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UND | 1 | 34.49 | 43.1125 | 43.1125
6.2.6 | SINAPI | 89597 | Luva, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UND | 2 | 13.73 | 17.1625 | 34.325
6.3 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 1116.55
6.3.1 | SINAPI | 94712 | Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UND | 3 | 55.1 | 68.875 | 206.625
6.3.2 | SINAPI | 89449 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | M | 36 | 12.16 | 15.2 | 547.2
6.3.3 | SINAPI | 94498 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e instalação. Af_06/2016 | UND | 2 | 96.56 | 120.7 | 241.4
6.3.4 | SINAPI | 89505 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UND | 2 | 24.42 | 30.525 | 61.05
6.3.5 | SINAPI | 89507 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UND | 1 | 34.49 | 43.1125 | 43.1125
6.3.6 | SINAPI | 89597 | Luva, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UND | 1 | 13.73 | 17.1625 | 17.1625
6.4 |  |  | SERVIÇOS COMPLENTARES |  |  |  |  | 9963.4125
6.4.1 | ORSE | 1433 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros | UND | 1 | 7909.82 | 9887.275 | 9887.275
6.4.2 | SINAPI | 396 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 2" e parafuso de fixacao | UND | 8 | 2.87 | 3.5875 | 28.7
6.4.3 | SINAPI | 7588 | Boia de nível elétrica | UND | 1 | 37.95 | 47.4375 | 47.4375
7.0 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 93508.54
7.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | M3 | 611.7 | 45.17 | 56.4625 | 34538.1113
7.2 | SINAPI | 0036084 | Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647) | M | 2039 | 12.68 | 15.85 | 32318.15
7.3 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | M3 | 611.7 | 27.39 | 34.2375 | 20943.0788
7.4 | CAEMA FEV/2019 | 120301 | Assentamento de tubos e conexões em pvc rígido pba, pb je- água - dn 50 mm | M | 2039 | 2.24 | 2.8 | 5709.2
8.0 |  |  | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  |  |  |  | 10209.12
8.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | M3 | 57.6 | 45.17 | 56.4625 | 3252.24
8.2 | SINAPI | 1419 | Colar de tomada em PVC DN 50mmx1/2" | UND | 48 | 7.83 | 9.7875 | 469.8
8.3 | SINAPI | 107 | Adaptador para tubo PVC soldável curto LR DN 20mmx1/2" | UND | 48 | 0.55 | 0.6875 | 33
8.4 | SINAPI | 9867 | Tubo PVC soldável DN 20mm | M | 576 | 2.24 | 2.8 | 1612.8
8.5 | SINAPI | 3542 | Joelho PVC 90° soldável DN 20mm | UND | 96 | 0.41 | 0.5125 | 49.2
8.6 | SINAPI | 3521 | Joelho PVC 90° soldável LR DN 20mmx1/2" | UND | 48 | 1.53 | 1.9125 | 91.8
8.7 | SINAPI | 11831 | Torneira de PVC para tanque DN 1/2" | UND | 48 | 18.59 | 23.2375 | 1115.4
8.8 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | M3 | 57.6 | 27.39 | 34.2375 | 1972.08
8.9 | CAEMA FEV/2019 | 120301 | Assentamento de tubos e conexões em pvc rígido pba, pb je- água - dn 50 mm | M | 576 | 2.24 | 2.8 | 1612.8
9.0 |  |  | CERCA DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 2989.4125
9.1 | SINAPI | 74142/004 | Cerca de proteção em mourões de concreto 10x10m com 10 fios de arame farpado | M | 40 | 45.07 | 56.3375 | 2253.5
9.2 | SINAPI | 74100/001 | Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens | UND | 1 | 588.73 | 735.9125 | 735.9125
10.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 11075
10.1 | PROPRIA | *** | Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm | M2 | 100 | 75.83 | 94.7875 | 9478.75
10.2 | SBC | 210023 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | M2 | 100 | 12.77 | 15.9625 | 1596.25
Penalva/MA, janeiro de 2020 |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | 299999.9965
Penalva/MA, janeiro de 2020

## composição de custo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
CNPJ: 06.179.402/0001-81
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MUNICÍPIO: PENALVA - MA
LOCALIDADE: POVOADO FORMIGA
|  |  |  | Fontes: | Data Base:
|  |  |  | SINAPI | NOV/2019
|  |  |  | ORSE | OUT/2019
|  |  |  | SBC | JAN/2020
|  |  |  | SEINFRA | 026.1
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
Administração Local
Referência de Preço | Descrição | UND | Índice | Preço Unit. R$ | Total R$
SINAPI NOV/2019 - 00040818 | ENCARREGADO GERAL | Mês | 3 | 3627.87 | 10883.61
SINAPI NOV/2019 - 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 15.19 | 2734.2
SINAPI NOV/2019 - 00002706 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | H | 60 | 71.4 | 4284
SINAPI NOV/2019 - 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 113.15 | 6789
SINAPI NOV/2019 - 00012893 | BOTA DE COURO | PAR | 7 | 58.46 | 409.22
SINAPI NOV/2019 - 00012895 | CAPACETE | UND | 7 | 12.18 | 85.26
SINAPI NOV/2019 - 00012892 | LUVA DE RASPA | PAR | 7 | 10.96 | 76.72
SINAPI NOV/2019 - 00036152 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO | UND | 7 | 4.75 | 33.25
TOTAL |  |  |  |  | 25295.26
Mobilização e deslocamento de equipamento e equipe (DMT 150,00 KM)
Referência de Preço | Descrição | UND | Índice | Preço Unit. R$ | Total R$
SICRO 2 NOV/19 | PERFURATRIZ | T.KM | 15 | 0.56 | 1260
SINAPI NOV/2019 - 6259 | CAMINHÃO PIPA 6m³ | CHP | 10 | 145.32 | 1453.2
SICRO 2 NOV/19 | CAMINHÃO DE APOIO COM MUNCK E CONTAINER | T.KM | 15 | 0.56 | 1260
TOTAL |  |  |  |  | 3973.2
Baldrame alvenaria tijolos 9x19x19 cm esp.0,30m(0,3x0,6m)
Alicerce em pedra argamassada 0,40x0,50, no traço 1:6 em cimento e areia
Referência de Preço | Descrição | UND | Índice | Preço Unit. R$ | Total R$
SINAPI NOV/2019 - 88309 | PEDREIRO | H | 1.406 | 15.31 | 21.5259
SINAPI NOV/2019 - 88316 | SERVENTE | H | 1.533 | 11.42 | 17.5069
SINAPI NOV/2019 - 00004730 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM | UND | 13.533 | 0.3 | 4.0599
SINAPI NOV/2019 - 87283 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:6 | M3 | 0.45 | 250.22 | 112.599
Subtotal |  |  |  |  | 155.6916
Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, aproveitamento 3x
Referência de Preço | Descrição | UND | Índice | Preço Unit. R$ | Total R$
SINAPI NOV/2019 - 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0.458 | 12.47 | 5.7113
SINAPI NOV/2019 - 88262 | CARPINTEIRO | H | 1.835 | 15.19 | 27.8736
SINAPI NOV/2019 - 00005068 | PREGO 17 X 21 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3MM/DIÂMETRO DA CABEÇA: 3,0MM) | KG | 0.06 | 12.2 | 0.732
SINAPI NOV/2019 - 00004512 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.249 | 1.61 | 2.0109
SINAPI NOV/2019 - 6189 | TÁBUA 1" X 12" ( ESPESSURA: 25MM / LARGURA: 300MM) | M | 1.5 | 11.42 | 17.13
SINAPI NOV/2019 - 00002692 | DESMOLDANTE DE FÔRMAS PARA CONCRETO | L | 0.1 | 7.51 | 0.751
SINAPI NOV/2019 - 00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.1 | 8.32 | 0.832
Subtotal |  |  |  |  | 55.0408
Total |  |  |  |  | 210.7324
Subestação Aérea 10Kva
Referência de Preço | Descrição | UND | Índice | Preço Unitário | CUSTO TOTAL
SINAPI NOV/2019 88264 | ELETRICISTA | H | 60 | 15.47 | 928.2
SINAPI NOV/2019 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 60 | 11.59 | 695.4
ORSE 2264 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO C/ DERIV 10 KVA, AT 13800V, BT 230/115V PADRÃO ENERGISA | UND | 1 | 3610.98 | 3610.98
SINAPI NOV/2019 73628 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR (10KVA) EM POSTE DE CONCRETO | UND | 1 | 68 | 68
SINAPI NOV/2019 5057 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UND | 1 | 645.66 | 645.66
SINAPI NOV/2019 841 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | 40 | 21 | 840
SINAPI NOV/2019 4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UND | 1 | 86.54 | 86.54
SINAPI NOV/2019 5047 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UND | 1 | 302.76 | 302.76
SINAPI NOV/2019 73781/003 | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 2 | 74.14 | 148.28
ORSE 03243 | MANILHA SAPATILHA | UND | 2 | 15.1 | 30.2
CAEMA FEV/2019 M101501017 | PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., 16x450mm | UND | 2 | 6.52 | 13.04
SEINFRA 26.01 I2389 | PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA | UND | 2 | 5.66 | 11.32
ORSE 149 | ALÇA PREFORMADA ALUMÍNIO P/ CA 4/0 AWG | UND | 2 | 11.88 | 23.76
SEINFRA 26.01 C4933 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M | UND | 1 | 92.25 | 92.25
SINAPI NOV/2019 426 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UND | 1 | 16.58 | 16.58
SINAPI NOV/2019 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 15 | 8.75 | 131.25
ORSE 04644 | PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV | UND | 1 | 18.1 | 18.1
SINAPI NOV/2019 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UND | 5 | 0.73 | 3.65
SINAPI NOV/2019 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 15.68 | 235.2
SINAPI NOV/2019 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 13.35 | 200.25
TOTAL |  |  |  |  | 8101.42
Quadro de medição padrão Cemar, para BT monofásico, instalado em abrigo de alvenaria, a 1,50 m do piso, inclusive aterramento.
Referência de Preço | Descrição | UND | Índice | Preço Unit. R$ | Total R$
SINAPI NOV/2019 88264 | ELETRICISTA | H | 6 | 15.47 | 92.82
SINAPI NOV/2019 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 6 | 11.59 | 69.54
SINAPI NOV/2019 00039685 | CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND | 1 | 143.22 | 143.22
SICRO 2 NOV/19 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 3 | 2.4 | 7.2
SINAPI NOV/2019 - 6259 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 15 | 13.51 | 202.65
SEINFRA 26.01 C4933 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M | UND | 1 | 92.25 | 92.25
TOTAL |  |  |  |  | 607.68
Serviço de instalações hidráulicas (Instalação do Reservatório, Recalque e Rede de Distribuição)
Referência de Preço | Descrição | UND | Índice | Preço Unit. R$ | Total R$
SINAPI NOV/2019 88264 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 14.89 | 268.02
SINAPI NOV/2019 88247 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 11.13 | 200.34
TOTAL |  |  |  |  | 468.36
Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm
Referência de Preço | Descrição | UND | Índice | Preço Unit. R$ | Total R$
SINAPI NOV/2019 - 88316 | SERVENTE | H | 3 | 14.89 | 44.67
SINAPI NOV/2019 - 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.06 | 52.5 | 3.15
SINAPI NOV/2019 88247 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5 | 56.02 | 28.01
TOTAL |  |  |  |  | 75.83
Penalva/MA, janeiro de 2020

## Memorial (hidden)
PROJETO BÁSICO
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
| MUNICÍPIO: |  | PENALVA - MA
| LOCALIDADE: |  | POVOADO FORMIGA
2020-08-31
SÃO LUIS - MA - agosto 2020.
SUMÁRIO
| MEMORIAL DESCRITIVO - CAPITULO I | [6 empty] | 4
| 1 - OBJETIVO | [6 empty] | 5
| 2 - LOCALIZAÇÃO | [6 empty] | 5
| 3 - DADOS POPULACIONAIS | [6 empty] | 5
| 4 - ASPECTOS GERAIS DAS LOCALIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO | [6 empty] | 6
| 5 - PREVISÃO DE CONSUMO D’ ÁGUA | [6 empty] | 6
| 5.1 | Parâmetros | [5 empty] | 7
| 5.2 | Previsão do Consumo D’água | [5 empty] | 7
| 6 - FONTE DE SUPRIMENTO | [6 empty] | 8
| 7 - RESERVATÓRIO | [6 empty] | 8
| 8 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 9
| 9 - LIGAÇÕES DOMICILIARES | [6 empty] | 9
| MEMORIAL DE CÁLCULO - CAPÍTULO II | [6 empty] | 10
| 1 - CÁLCULO DO CONSUMO D’ÁGUA: | [6 empty] | 11
| 2 - CÁLCULO DO VOLUME DE RESERVAÇÃO | [6 empty] | 12
| 3 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 12
| 3.1 - Métodos e Normas Utilizadas | [6 empty] | 12
| 3.2 - Coeficiente de Vazão Linear (qu) | [6 empty] | 12
| 3.3 - Cálculo da Rede de Distribuição | [6 empty] | 13
| 4 Dimensionamento do Sistema de Bombeamento | [6 empty] | 14
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CAPÍTULO III | [6 empty] | 17
| PLANILHA DE CÁLCULO DE REDE - CAPÍTULO IV | [6 empty] | 33
| ORÇAMENTO - CAPÍTULO V | [6 empty] | 34
| PLANTAS E ANEXOS - CAPÍTULO VI | [6 empty] | 35
Í N D I C E G E R A L
| Capítulo I |  |  | - | Memorial Descritivo
| Capítulo II |  |  | - | Memorial de Cálculo
| Capítulo III |  |  | - | Especificações Técnicas
| Capítulo IV |  |  | - | Planilha de Cálculo de Rede
| Capítulo V |  |  | - | Orçamento
| Capítulo VI |  |  | - | Plantas e Anexos
Memorial Descritivo
Capítulo I
1 - OBJETIVO
O presente trabalho, intitulado Projeto Básico de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, tem como objetivo o dimensionamento do sistema hidráulico para o abastecimento da Localidade POVOADO FORMIGA no município de PENALVA - MA.
2 - LOCALIZAÇÃO
O Município de PENALVA - MA, com 768,71 km² está localizado na mesorregião do Norte Maranhense e particularmente na Microrregião de Baixada Maranhense.
Limita-se ao Norte com o município de Pedro do Rosário, a Oeste com Viana, ao Sul com Monção, e a Leste com Zé Doca.
3. DADOS POPULACIONAIS
O ano de implantação do projeto será 2020 e tem seu alcance previsto para o ano 2040.
Para o cálculo da população atual, utilizou-se a taxa de ocupação recomendada pela CAEMA que é de 05 habitantes por domicílio e a projeção da população para o horizonte de projeto foi calculada utilizando-se a taxa de crescimento do município de PENALVA - MA no período de 2000 a 2010 (IBGE) de 0,0124.
Parâmetros Utilizados:
- | Número de residências beneficiadas | [5 empty] | 48 | casas
- | Taxa de ocupação | [5 empty] | 5 | hab/casa
- | Ano de implantação do projeto | [5 empty] | 2020
- | Ano de final de plano do projeto | [5 empty] | 2040
- | Período de alcance do projeto | [5 empty] | 20 | anos
- | Taxa de crescimento populacional (2000-2010) | [5 empty] | 1.24% | a.a
| LOCALIDADE |  | POLULAÇÃO EM 2000 |  | POPULAÇÃO EM 2010 |  | TAXA DE CRESCIMENTO (% a.a)
| PENALVA - MA |  | 30299 |  | 34267 |  | 1.24% |  | 0.000124
População de alcance de projeto:
| P2035 = | 308 | [5 empty] | Página 04
Quadro 1 – População Abastecida
|  | NÚMERO ATUAL DE CASAS |  | POPULAÇÃO ATUAL |  | POPULAÇÃO DE ALCANCE DO PROJETO
|  | 48 |  | 240 |  | 308
4 - ASPECTOS GERAIS DAS LOCALIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
As famílias que habitam os povoados da abrangência do projeto utilizam-se da água de poços rasos escavados para atender a suas necessidades, sem que sejam tomadas as devidas precauções para proteger sua própria saúde.
Os povoados não possuem rede coletora de esgoto sanitário e as residências não possuem instalações sanitárias adequadas, sendo que a população utiliza-se de fossas negras ou lança seus dejetos a céu aberto. Tal procedimento constitui-se em risco a saúde pública e ao meio ambiente.
A área conta com energia elétrica fornecida pela CEMAR.
4.1 – Justificativa técnica
Para melhorar as condições de abastecimento de água e assim aumentar o nível de saúde da população residente nos povoados do município, este trabalho, visa solucionar os problemas gerados pela falta de abastecimento de água adequado, através da implantação do sistema de abastecimento de água.
A alternativa selecionada tendo em vista as análises técnico-econômicas efetuadas foi a que considera a perfuração de poços e construções de reservatórios e rede de distribuição, cuja solução apresenta grandes vantagens operacionais, aliado ao aspecto da simplicidade e versatilidade na sua operação rotineira.
4.2 - Concepção geral
O projeto do Sistema de Abastecimento de água que será projetado no(s) povoado(s) acima citado(s) tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população residente, despoluir e proteger o meio ambiente.
A meta a ser atingida com a implantação deste projeto é atender o nível de abastecimento de água para o povoado até o ano de 2040.
5 - PREVISÃO DE CONSUMO D’ ÁGUA
Página 05
5.1 Parâmetros
Para a determinação do consumo d’água para os locais em estudo, adotou-se os seguintes parâmetros recomendados pela concessionária local:
- | Per capita |  |  |  |  | 100 | l / hab. x dia
- | Coeficiente para o dia de maior consumo |  |  |  |  | K1 = | 1.2
- | Coeficiente para a hora de maior consumo |  |  |  |  | K2 = | 1.5
5.2 Previsão do Consumo D’água
Apresentamos a seguir, a previsão do consumo total de água do povoado ao longo do horizonte do projeto:
5.2.1 | Cálculo das vazões:
Vazão Média Diária
Vazão Máxima Diária
Qmax.diária = Qmédia x K1
Vazão Máxima Horária
Qmax.horária = Qmédia x K1 x K2
Quadro 2 - Previsão do consumo de água na localidade
ETAPA |  | POPULAÇÃO |  | CONSUMO (VAZÃO)
|  |  |  | MÉDIO |  | MÁXIMO DIÁRIO |  | MÁXIMO HORÁRIO
|  |  |  | L/dia | L/seg | L/dia | L/seg | L/dia | L/seg
INÍCIO DE PLANO |  | 240 |  | 24000 | 0.27778 | 28800 | 0.33333 | 43200 | 0.5
FINAL DE PLANO |  | 308 |  | 30800 | 0.35648 | 36960 | 0.42778 | 55440 | 0.64167
Página 06
6 - FONTE DE SUPRIMENTO
O povoado será abastecido através de poço tubular profundo que será perfurado em uma área de 10,0m x 10,0m, sendo que a interligação poço-reservatório será feita através de uma adutora cujo material será o PVC PBA CL-12 e o diâmetro será DN 50.
LOCALIDADE |  |  | Diâmetro (mm) |  | Vazão (m³/h) | Profundidade (M) |  | Potência (CV) | (Hm) (M)
POVOADO FORMIGA |  |  | 50 |  | 6 | 150 |  | 4 | 105.7752
7 - RESERVATÓRIO
Neste projeto optaremos pela reservação única para o povoado, sendo que, o volume de reservação necessário para atender o sistema ao longo do projeto encontra-se no quadro 3.
Para o cálculo do volume de reservação requerido para os sistemas, adotou-se a taxa de reservação 1/5
LOCALIDADE |  |  |  |  | CONSUMO MÁXIMO DIÁRIO (L) | VOLUME DE RESERVAÇÃO (L)
[6 empty] | CALCULADO |  | ADOTADO
POVOADO FORMIGA |  |  |  |  | 43200 | 8640 |  | 15000
7.1 - Coeficiente de Vazão Linear (qu)
7.1.1 - Parâmetros Utilizados
Ø Vazão Máxima Horária (l/s)
Ø Extensão de Rede com Distribuição em Marcha (m)
7.1.2 - Cálculo do coeficiente “qu”
Para o cálculo do coeficiente de vazão linear (qu), utilizou-se a vazão máxima horária e a extensão de rede com distribuição em marcha, obtendo–se os resultados apresentados no quadro abaixo.
Página 07
8 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Será projetada rede de distribuição, partindo do reservatório, dimensionado de acordo com as Normas da ABNT (NBR 12218 – Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público). O material a ser utilizado na construção das redes será o PVC PBA CL 12, de acordo com o projeto de rede.
LOCALIDADE |  |  |  | DIÂMETRO (DN) |  | MATERIAL |  | EXTENSÃO (m)
POVOADO FORMIGA |  |  |  | 50 |  | PVC PBA CL 12 |  | 1451
|  |  |  | 75 |  | PVC PBA CL 12 |  | 0
|  |  |  | 100 |  | PVC PBA CL 12 |  | 0
|  |  |  | EXTENSÃO TOTAL |  |  |  | 1451
8.1- Características básicas da rede projetada
Quadro 5 - Características Básicas Da Rede
LOCALIDADE |  |  |  |  | VAZÃO DE DISTRIB. (L/S) | PRESSÃO DINÂMICA MÁXIMA (m.c.a) | PRESSÃO DINÂMICA Mínima (m.c.a) | COEFICIENTE DE VAZÃO LINEAR (L/S x m)
POVOADO FORMIGA |  |  |  |  | 0.0002 | 26.965 | 10 | 0.00020675
9 - LIGAÇÕES DOMICILIARES
As ligações domiciliares serão executadas com tubos de PVC JS com diâmetro 20 mm (1/2”) e serão conectadas na rede de distribuição através de colar de tomada em PVC PBA CL-12 de acordo com projeto padrão em anexo.
O número de ligações previstas atualmente para o funcionamento do sistema é de 48 ligações.
Página 08
Memorial de Cálculo
Capítulo II
1 - CÁLCULO DO CONSUMO D’ÁGUA:
1.1 | Parâmetros Adotados:
- | Per Capita |  |  |  |  | q = | 100 | l / hab. x dia
- | Coeficiente do dia de maior consumo |  |  |  |  | K1 = | 1.2
- | Coeficiente da hora de maior consumo |  |  |  |  | K2 = | 1.5
Parâmetros Utilizados:
- | Número de residências beneficiadas | [5 empty] | 48 | casas
- | Taxa de ocupação | [5 empty] | 5 | hab/casa
- | Ano de implantação do projeto | [5 empty] | 2020
- | Ano de final de plano do projeto | [5 empty] | 2040
- | Período de alcance do projeto | [5 empty] | 20 | anos
- | Taxa de crescimento populacional (2000-2014) | [5 empty] | 1.24%
| LOCALIDADE |  | POLULAÇÃO EM 2000 |  | POPULAÇÃO EM 2010 |  | TAXA DE CRESCIMENTO (%)
| PENALVA - MA |  | 30299 |  | 34267 |  | 1.24%
População de alcance de projeto:
| P2035 = | 308
Quadro 4.6/1 – População Abastecida
| NÚMERO ATUAL DE CASAS |  |  | POPULAÇÃO ATUAL |  | POPULAÇÃO DE ALCANCE DO PROJETO
| 48 |  |  | 240 |  | 308
Vazão Média Diária
Vazão Máxima Diária
Qmax.diária = Qmédia x K1
Página 10
Vazão Máxima Horária
Qmax.horária = Qmédia x K1 x K2
Quadro 2 - Previsão do consumo de água da sede
ETAPA |  | POPULAÇÃO |  | CONSUMO (VAZÃO)
|  |  |  | MÉDIO |  | MÁXIMO DIÁRIO |  | MÁXIMO HORÁRIO
|  |  |  | L/dia | L/seg | L/dia | L/seg | L/dia | L/seg
INÍCIO DE PLANO |  | 240 |  | 24000 | 0.27778 | 28800 | 0.33333 | 43200 | 0.5
FINAL DE PLANO |  | 308 |  | 30800 | 0.35648 | 36960 | 0.42778 | 55440 | 0.64167
2 - CÁLCULO DO VOLUME DE RESERVAÇÃO
Para o cálculo do volume de reservação requerido para os sistemas, adotou-se a taxa de reservação 1/5
LOCALIDADE |  |  |  |  | CONSUMO MÁXIMO DIÁRIO (L) | VOLUME DE RESERVAÇÃO (L)
[6 empty] | CALCULADO |  | ADOTADO
POVOADO FORMIGA |  |  |  |  | 43200 | 8640 |  | 15000
3 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO
3.1 - Métodos e Normas Utilizadas
O cálculo da rede de distribuição foi elaborado seguindo as diretrizes fornecidas pela NBR 12218 – Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público.
3.2 - Coeficiente de Vazão Linear (qu)
3.2.1 - Parâmetros Utilizados
Ø Vazão Máxima Horária (l/s)
Ø Extensão de Rede com Distribuição em Marcha (m)
3.2.2 - Cálculo do coeficiente “qu”
Para o cálculo do coeficiente de vazão linear (qu), utilizou-se a vazão máxima horária e a extensão de rede com distribuição em marcha, obtendo–se os resultados apresentados no quadro abaixo.
Página 11
3.3 | Cálculo da Rede de Distribuição
Com o cálculo do coeficiente de vazão linear (qu), apresentado no quadro acima foi elaborada a planilha de cálculo em anexo, que estabelece as condições básicas para a implantação do sistema.
LOCALIDADE |  |  |  | DIÂMETRO (DN) |  | MATERIAL |  | EXTENSÃO (m)
POVOADO FORMIGA |  |  |  | 50 |  | PVC PBA CL 12 |  | 1451
|  |  |  | 75 |  | PVC PBA CL 12 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100 |  | PVC PBA CL 12 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EXTENSÃO TOTAL |  |  |  | 1451 | 0
3.3.1- Características básicas da rede projetada
Características Básicas Da Rede
LOCALIDADE |  |  |  |  | VAZÃO DE DISTRIB. (L/S) | PRESSÃO DINÂMICA MÁXIMA (m.c.a) | PRESSÃO DINÂMICA Mínima (m.c.a) | COEFICIENTE DE VAZÃO LINEAR (L/S x m)
POVOADO FORMIGA |  |  |  |  | 0.0002 | 26.965 | 10 | 0.00020675
Página 12
4 - DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO
1. DADOS INICIAIS
1.1 DADOS GERAIS:
POPULAÇÃO ATENDIDA: | [6 empty] | 240
QUOTA PER CAPITA L/hab: | [6 empty] | 100
COEFICIENTE DE VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA: | [6 empty] | 1.2
COEFICIENTE DE VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA: | [6 empty] | 1.5
VAZÃO MÉDIA DOMÉSTICA(m3/h) | [6 empty] | 1
VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA (m3/h): | [6 empty] | 1.2
VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA (m3/h): | [6 empty] | 1.8
1.2 DADOS DO POÇO:
DIÂMETRO DO POÇO: | [6 empty] | 14
PROFUNDIDADE (m): | [6 empty] | 150
COTA DO TERRENO: | [6 empty] | 88
NÍVEL ESTÁTICO*: | [6 empty] | 45
NÍVEL DINÂMICO*: | [6 empty] | 76
REBAIXAMENTO: | [6 empty] | 31
VAZÃO PROJETADA DO POÇO (m3/h): | [6 empty] | 6
* Níveis estáticos e dinâmicos baseados em perfil de poços perfurados na região
2. DIMENSIONAMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO POÇO (h): | [6 empty] | 6
VAZÃO PROJETADA (m3/h): | [6 empty] | 6
VAZÃO MÍNIMA REQUERIDA (m3/h): | [6 empty] | 4.8
COTA DE DESCARGA DA ADUTORA: | [6 empty] | 100.2
PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO DO CMB: | [6 empty] | 90
DESNÍVEL GEOMÉTRICO: | [6 empty] | 102.2
DADOS DO EDUTOR:
DIÂMETRO DO EDUTOR: | [6 empty] | 50
MATERIAL DO EDUTOR: | [6 empty] | FERRO
COEFICIENTE DE RUGOSIDADE: | [6 empty] | 120
VELOCIDADE: | [6 empty] | 0.84882
COMPRIMENTO DO EDUTOR: | [6 empty] | 112.5
Página 13
DADOS DA ADUTORA:
DIÂMETRO DA ADUTORA: | [6 empty] | 50
MATERIAL DA ADUTORA: | [6 empty] | PVC
COEFICIENTE DE RUGOSIDADE: | [6 empty] | 140
VELOCIDADE: | [6 empty] | 0.84882
COMPRIMENTO DA ADUTORA: | [6 empty] | 10
CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA:
PERDA DE CARGA CONTÍNUA:
EDUTOR (L*(V/0,355*C*D0,63)1,85): | [6 empty] | 2.6388
ADUTORA (L*(V/0,355*C*D0,63)1,85): | [6 empty] | 0.17636
PERDA DE CARGA LOCALIZADA:
PEÇAS |  | Diâmetro (mm) | Quant.(n) | K | n x K | Q (L/s) | V (m/s) | Hfl=K*V2/(2g)
CAVALETE DE RECALQUE
JOELHO 90 |  | 50 | 2 | 1.4 | 2.8 | 1.6667 | 0.85 | 0.1
VALV.RET.PORT.ÚNICA |  | 50 | 1 | 4.2 | 4.2 | 1.6667 | 0.85 | 0.15
REGISTRO DE GAVETA |  | 50 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.6667 | 0.85 | 0.01
TÊ PASS. DIRETA |  | 50 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.6667 | 0.85 | 0.04
JOELHO 45 |  | 50 | 5 | 0.8 | 4 | 1.6667 | 0.85 | 0.15
Somatório | [7 empty] | 0.45
ADUTORA
JOELHO 90 |  | 50 | 6 | 1.4 | 8.4 | 1.6667 | 0.85 | 0.31
Somatório | [7 empty] | 0.31
TOTAL DAS PERDAS DE CARGA: |  | CONTÍNUA |  | LOCALIZADA |  | TOTAL
|  | 2.8152 |  | 0.76 |  | 3.5752
ALTURA MANOMÉTRICA (m): |  |  |  | 105.7752
3. CÁLCULO DA POTÊNCIA DO MOTOR
Vazão de Bombeamento (m³/s) |  |  | 0.0016667
Rendimento (%) |  |  | 60%
Potência calculada = |  |  | 3.9176 | CV | Potência Adotada = |  |  | 4 | CV
Página 14
Obs.: Os dados apresentados neste dimensionamentos estão baseados em poços perfurados na região e deverão ser revistos após a perfuração do poço tubular projetado. Este dimensionamento prévio foi realizado para auxiliar a composição orçamentária e a execução do projeto elétrico.
Página 15
Especificações Técnicas
Capítulo III
1- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1.1 - Instalação de Tubulação em PVC-PBA E PVC-PBS
1.1.1 - Recebimento e Aceitação de Materiais
Os materiais precisam ser de melhor qualidade, pois os consertos ou substituições são muito onerosos.
Essa qualidade deve ser constatada na época da compra, bem como na ocasião do fornecimento, o material entregue precisa ser inspecionado para verificar se não houve nenhuma avaria. Caso seja constatada falta de material ou peças quebradas deve ser feito o relato da ocorrência no recibo de entrega do material entregue ao transportador, anotando todas as falhas ou faltas no ato da entrega do material.
1.1.2 - Transporte
No transporte, seja por caminhões, vagões ferroviários etc., a principal preocupação será evitar movimentos dos tubos com choques entre os mesmos que afetam a integridade do material. Tais cuidados estendem - se a todas as fases do transporte, nclusive manuseio e empilhamento no solo, mas com maior segurança.
1.2.3 - Manuseio
A leveza dos tubos de PVC facilita seu manuseio. Por esta razão certos métodos devem ser evitados como, por exemplo: deixá-los cair sobre pneus, areia e outros materiais que amorteçam sua queda. Não devem ser usados ganchos nas extremidades dos tubos nem apoios pontiagudos. O correto é descarregar os tubos usando cordas e rolá-los sobre tábuas ou equipamentos mecânicos, sendo que a movimentação deve ser coordenada sem golpes, choques e arrastamentos. Estes cuidados devem também, ser levados em conta, quando os tubos forem colocados na vala. Os tubos de pequeno diâmetro podem ser descarregados manualmente.
1.1.4 – Empilhamento
Os tubos devem ser empilhados em camadas isoladas entre si por sarrafos de madeira com calço para evitar deslizamentos e choques. Os tubos não devem ser cruzados e sim justapostos. A primeira camada se apóia também sobre os sarrafos. As pilhas não devem ultrapassar altura de 3,00m.
Página 17
1.1.5 - Locação
A locação será feita de acordo com o respectivo projeto admitida, no entanto, a flexibilidade na escolha definitiva de sua posição, em face da existência de obstáculos não previstos, bem como a natureza do terreno que servirá de apoio. Quaisquer modificações serão feitas sempre de acordo com a FISCALIZAÇÃO.
1.1.6 - Localização
A localização deverá ser em trecho mais alto das ruas, entretanto devem ficar à distância de pelo menos 1,00m da canalização de esgotos existentes ou do local previsto para a mesma, e sempre em cota altimétrica superior. As tubulações para as quais foram previstos ramais de serviços somente para um lado da rua serão localizadas no passeio, mantendo - se sempre que possível afastamento de 1,00m entre as tubulações e os alinhamentos dos prédios.
1.1.7 - Forma da Vala
A vala deve ser escavada de modo a resultar numa seção retangular sempre que possível. Acima da geratriz superior externa da tubulação, em terrenos instáveis e sujeitos a desmoronamentos, as paredes laterais podem sofrer uma inclinação compatível com a natureza do solo. As escavações mais profundas também podem ser executadas com paredes verticais de dois ou mais lances.
1.1.8 - Largura da Vala
A largura da vala de ser tão reduzida quanto possível respeitando-se o limite mínimo se D + 58,00cm, onde D é o diâmetro externo do tubo em centímetros. Nunca, porém, a largura da vala deve ser inferior a 50,00cm.
1.1.9 - Profundidade da Vala
A profundidade da vala, no caso de assentamento sobre o passeio deverá permitir um recobrimento mínimo de 50,00cm. Quando sob o leito da rua, o recobrimento mínimo deverá ser de 80,00cm. O recobrimento da tubulação deve ser considerado a partir da geratriz externa, não sendo interessante ter uma vala rasa (cargas externas) bem como, valas muito profundas (mais caras, escoramento, manutenção, etc.).
1.1.10 - Escavação
Página 18
A escavação pode ser manualmente ou com maquinaria apropriada. Nos trechos em rocha dura podem ser utilizados explosivos ou perfuradores. O material escavado será colocado de um lado da vala de modo que, a borda de escavação e o pé do monte de terra, fiquem pelo menos, em espaço de 58,00cm. Nas grandes escavações admite - se a colocação do material escavado em ambos os lados da vala. O escoramento da vala, contínuo, poderá ou não ser feito, de acordo com a natureza e condições do solo sendo obrigatório nos terrenos desmoronáveis e a partir de 2,00m de profundidade em qualquer terreno, exceto rocha e mole do.
1.1.11 - Base Contínua Para Assentamento de Tubos
No caso em que não seja possível o nivelamento do fundo da vala entre esta e os tubos deverá ser interposta uma camada de terra arenosa isenta de pedras e corpos estranhos, com espessura de 10,00cm. Se o fundo da vala apresentar um solo rochoso ou com rocha em decomposição, a camada arenosa interposta deverá ser de 15,00cm, no mínimo o tubo deve se apoiar sobre o terreno deixando a bolsa ou a luva livre.
1.1.12 - Base Descontínua Para Assentamento de Tubos
Este tipo de base, de aplicação esporádica (terrenos inconsistentes), requer exame próprio da resistência dos tubos aos esforços de flexão resultantes das cargas permanentes e acidentais devendo haver sempre no mínimo um apoio no caso de junta elástica e dois em caso e junta não elástica, devendo pelo menos um apoio ser colocado junto a bolsa. Deverá sempre haver verificação da colinearidade dos apoios e da possibilidade de movimentos. A superfície de assentamento deve abranger um arco de 12º.
1.1.13 - Distribuição e Colocação de Tubos
Os tubos só poderão ser puxados ou rolados em cima de sarrafos ou roletes de madeira, sendo leves, podem ser facilmente carregados. Os tubos serão alinhados ao longo da vala, ao lado oposto ao da terra retirada da escavação, ou sobre esta, em plataforma devidamente preparada, quando não for possível a primeira solução. Deverão ficar livres de eventual risco de choques, resultantes principalmente, da passagem de veículos; máquinas, equipamentos e ferramentas. Antes de baixá-los à vala seu perfeito estado deve ser verificado, bem como seu interior, a fim de ser retirado todo corpo estranho. Se for necessário calçar os tubos, deve ser feito com terra e nunca com pedras. A cada interrupção de trabalho a extremidade da tubulação deverá ser fechada com um tampão, para evitar a introdução de corpos estranhos e animais.
1.1.14 - Execução de Juntas
Página 19
Para uma montagem correta das juntas observam-se as seguintes instruções: PVC-PBA: 1- Limpar cuidadosamente, com estopa comum a bolsa do tubo e a ponta do outro; 2- Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 3- Aplicar lubrificante (água de sabão ou glicerina) no anel de borracha e na ponta do tubo; 4- Não usar óleos ou graxas, que podem atacar a ponta de borracha; 5- Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa; 6- Fazer uma marca no tubo e depois recuar aproximadamente 1,00cm, folga necessária para dilatação e movimentação da junta.
1.1.15 - Ancoragens
Todas as curvas, derivações, reduções, registros, etc., devem ser devidamente ancoradas. O dimensionamento dos blocos de ancoragem deve ser procedido levando em conta as características do solo a que deve transmitir os esforços e a grandeza desta, determinado pela pressão máxima na linha. Os blocos podem localizar - se lateralmente ou embaixo das peças levando - se em conta que a taxa admissível na horizontal, isto é, na parede da vala deve ser considerada como a metade daquela admitida na vertical.
1.1.16 - Ensaios da Linha
Antes de completar o recobrimento da tubulação, cumpre verificar se não houve falha na montagem das juntas, conexões, etc., ou se não foram instalados tubos no transporte, manuseio, etc. Para executar esta verificação, recobrem - se as partes centrais dos tubos, deixando as juntas e ligações de conexões a céu aberto e procede - se o ensaio da linha. Este deve ser realizado de preferência, sobre trechos que, para a facilidade operacional, não excedem 500m em seu comprimento, aplicando-se a tubulação, peças especiais, etc., compreendidas nestes trechos, uma pressão hidrostática máxima, não devendo descer em ponto de canalização a menos de 1,00 kg/cm2, e sem exceder a pressão que presidiu o dimensionamento das ancoragens e a pressão de ensaios dos tubos na fábrica, ou seja, a que determinou a classe dos mesmos.
1.1.17 - Enchimento da Vala
O espaço compreendido entre a base de assentamento do tubo e a altura de 58cm, acima da geratriz superior do tubo deve ser preenchido com aterro isento de pedra e corpos estranhos adensadas em camadas não superiores a 10cm, o restante do aterro deve ser feito de maneira que resulte uma densidade aproximadamente igual à do solo das paredes da vala, e também isento de pedras grandes ou corpos estranhos.
Página 20
1.1.18 - Limpeza e Desinfecção
Antes de colocar a rede de distribuição em serviço as tubulações devem ser lavadas e desinfectadas com uma quantidade de cloro que produza uma solução de concentração mínima de 50 mg/L e deverá ser mantida em contato com as paredes internas dos tubos por no mínimo 24hs. Após este período a água deve conter no mínimo 25 mg/L de cloro ao longo da tubulação. A desinfecção deve acontecer sempre que o exame bacteriológico indicar. Se, se pretende reduzir o tempo do contato pode-se utilizar uma solução contendo 100mg/l de cloro por um tempo de contato de 4hs ou uma solução de 200mg/l e um tempo de contato de 2hs.
2 – POÇO TUBULAR
2.1- Disposições Gerais
• O poço tubular deverá ser construído por empresa habilitada, sob responsabilidade técnica de geólogo ou engenheiro de minas, devidamente credenciado no CREA, em conformidade com o que dispõe a Decisão Normativa Nº 059, de 09 de maio de 1997, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. • A empresa deverá fornecer proposta técnica – financeira acompanhada de cronograma físico e financeiro, para todas as fases da obra, tais como: - transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e materiais; - perfuração do furo piloto e alargamento para o diâmetro do projeto - colocação do revestimento (tubos e filtros) e pré-filtro - limpeza e desenvolvimento - teste de produção Nenhuma dessas fases poderá ser efetivada sem a presença ou o conhecimento prévio da fiscalização. • Na fase de habilitação do processo licitatório a empresa deverá apresentar: - Catálogos com indicação da capacidade técnica dos equipamentos a serem utilizados, que atendam às exigências contidas no item 14.2 desta especificação ou atestado de execução de poço com profundidade e diâmetro(s) de perfuração igual ou superiores ao especificado, expedido por empresa pública ou privada, devidamente averbado pelo CREA. - Declaração expressa de que o licitante dispõe dos equipamentos, das unidades de apoio, do pessoal técnico em disponibilidade para a completa e satisfatória execução da obra, responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas. • Apresentação, por parte da empresa executora, do Relatório Técnico Conclusivo, documento sem o qual a obra não poderá ser recebida, conforme modelos, anexos. Prazo de Execução: o prazo para completa execução do poço tubular será o contido na proposta, respeitando o tempo máximo proposto no orçamento do poço e deverá ser contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
Página 21
2.2 - Equipamentos
A empresa habilitada deverá dispor de:  Sonda rotativa, para circulação direta, com capacidade de perfuração superior, no mínimo, a 1,5 vezes a profundidade prevista no projeto do poço:  Bomba de lama tipo pistão ou centrífuga capaz de permitir o bom desempenho da perfuração até a profundidade final prevista;  Compressor de ar acoplado a motor elétrico ou diesel com capacidade mínima de 424,8 m³/h de ar efetivo e pressão de trabalho de 12,3 kg/cm², com tanque de armazenamento de ar com volume de, no mínimo, 150L.  Conjunto moto-bomba submersível acionada por energia fornecida pela CEMAR ou de grupo gerador, com vazão e altura manométrica iguais ou superiores as de projeto;  Medidor de nível com fio numerado em intervalo de 1,00 em 1,00m;  Kit de controle de fluído de perfuração composto de balança de lama, funil viscosímetro de Marsh, medidor de pH e medidor de teor de areia;  Carro pipa com capacidade de 6.000L;  Equipamentos outros e acessórios em quantidade suficiente para assegurar a execução dos serviços, sem paralisação ou atraso decorrente de sua falta.
2.2 - Equipamentos
A empresa habilitada deverá dispor de:  Sonda rotativa, para circulação direta, com capacidade de perfuração superior, no mínimo, a 1,5 vezes a profundidade prevista no projeto do poço:  Bomba de lama tipo pistão ou centrífuga capaz de permitir o bom desempenho da perfuração até a profundidade final prevista;  Compressor de ar acoplado a motor elétrico ou diesel com capacidade mínima de 424,8 m³/h de ar efetivo e pressão de trabalho de 12,3 kg/cm², com tanque de armazenamento de ar com volume de, no mínimo, 150L.  Conjunto moto-bomba submersível acionada por energia fornecida pela CEMAR ou de grupo gerador, com vazão e altura manométrica iguais ou superiores as de projeto;  Medidor de nível com fio numerado em intervalo de 1,00 em 1,00m;  Kit de controle de fluído de perfuração composto de balança de lama, funil viscosímetro de Marsh, medidor de pH e medidor de teor de areia;  Carro pipa com capacidade de 6.000L;  Equipamentos outros e acessórios em quantidade suficiente para assegurar a execução dos serviços, sem paralisação ou atraso decorrente de sua falta.
2.3 - Material de Revestimento
Página 22
Os materiais de revestimento (tubos e filtros) deverão ser em PVC aditivado, tipo Standard, para poço com profundidade até 150m, modelo DN 154 S (6“) A abertura das ranhuras dos filtros será definida através das curvas granulométricas das amostras selecionadas durante a perfuração, estando inicialmente previsto em 0,75mm. Quando se tratar de revestimento em PVC aditivado, deverão ser cumpridas as recomendações a seguir:  Tipo Leve: para poço com profundidade até 50m.  Tipo Standard: para poço com profundidade entre 50 a 150m.  Tipo Reforçado: para poço com profundidade entre 150 e 300m. Obs: Estes critérios serão obedecidos em conformidade com as garantias estabelecidas pelos fabricantes. O revestimento do poço tubular obedece às seguintes normas: NBR - 13.604-Filtros e tubos de revestimento para poços tubulares profundos; API 5 L - Specification for line pipe ASTM-A - 120-Standard specification for pipe, steel, black and hot-dipped zinc-coated (galvanized) welded and seamless for ordinary uses; DIN 2440 - Steel tubes medium-weight suitable for screwuing; DIN 2442 - Steel tubes heavy-weight suitable for screwuing.
2.3.1 - Execução
Serviços Preliminares
Os serviços preliminares referem-se a limpeza do terreno, instalação do barraco, escavação dos tanques de sucção, sedimentação e canaletas . O canteiro de serviço deve ser projetado e executado levando-se em conta a proporção e característica do poço tubular a ser perfurado, cuja locação será feita pelo fiscal, em área livre e desimpedida. O local da perfuração deverá ser preparado para instalação da perfuratriz, ferramentas, acessórios, materiais, unidades de apoio, bem como para construção dos tanques de sucção, sedimentação e canaletas de escoamento do fluido de perfuração, fossa negra e manobras operacionais. A disposição dos equipamentos, ferramentas, acessórios e materiais deverão obedecer a critérios de organização e praticidade, de modo a não prejudicar nenhuma das fases da construção do poço tubular. As escavações dos tanques e canaletas deverão ser executadas, de acordo com as recomendações a seguir:  tanque de sedimentação: volume correspondente a 50% do volume de material a ser retirado na perfuração do poço tubular ;  tanque de sucção: volume correspondente a 50% do volume do tanque de sedimentação;
Página 23
 canaleta: volume correspondente às dimensões 10,00 x 0,20 x 0,15m (comprimento, largura e altura). Após a conclusão da obra a empresa deverá retirar do local, às suas expensas, toda e qualquer sucata e detritos provenientes da construção do poço tubular, deixando a área completamente limpa, recompondo-a a sua condição original, de forma a restabelecer o bom aspecto local.
2.3.2 - Profundidade
A profundidade prevista, inicialmente, será a definida no projeto do poço (orçamento do poço). Esta profundidade só poderá ser alterada com prévia autorização da fiscalização. A profundidade prevista no projeto deverá ser de 150 m.
2.3.3 - Perfuração
A perfuração deverá ser efetuada no(s) diâmetro(s) e profundidade(s) estabelecida(s) no projeto do poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na correspondente profundidade só poderá ser efetivada mediante autorização da fiscalização. Na elaboração do projeto do poço tubular admitir que, para evitar a formação de “pontes de cascalho” (embuchamento) na descida do pré-filtro e aumentar a eficiência deste na retenção de material fino, o diâmetro de perfuração deverá ser calculado pela fórmula: Diâmetro de perfuração (mm) = 2 x Diâmetro do revestimento (mm) + 50. A perfuração poderá ser inicialmente executada através de um furo piloto com posterior alargamento para o diâmetro do projeto. O furo piloto deverá ter 6 1/2”, com alargamento para 14 1/2” p/ o poço de 150 m. A limpeza dos tanques e canaletas deverá ser constante para evitar, o retorno do material perfurado para dentro do furo, através da bomba de lama, a fim de não mascarar as amostras de calha.
2.3.4 - Fluido de Perfuração:
O fluído deverá visar a performance na perfuração, limpeza, estabilidade e produtividade do poço. Salvo em condições especiais a lama deverá ser mantida dentro dos seguintes parâmetros:  Densidade: entre 1,04 e 1,14 g/cm³;  Viscosidade aparente: entre 35 e 45 segundos;  Conteúdo de areia: inferior a 3% de volume;  Filtrado: abaixo de 15,00cm³;  pH: entre 7 e 9,5.
Página 24
2.3.5 - Registro Diário
As seguintes informações deverão estar registradas, diariamente, no livro de obra existente no local de obra:  Diâmetro da perfuração;  Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho;  Litologia atravessada e avanço de perfuração;  Brocas utilizadas;  Material do fluído utilizado e registro de densidade, viscosidade, filtrado, pH e teor de areia.
2.3.6 - Amostragem
Deverá ser coletada amostra do material perfurado na canaleta de escoamento da lama, próximo ao furo, em intervalo de 1,00 em 1,00m. As amostras deverão ser secadas, desagregadas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.
2.3.7 - Perfil Litológico
Após a constatação da profundidade final da perfuração e, com base nas informações registradas, será elaborado o perfil construtivo do poço, pelo geólogo ou engenheiro de minas da firma perfuradora, definindo as zonas aqüíferas e os intervalos produtores de água. Os relatórios técnicos finais dos poços deverão obedecer aos padrões da CAEMA e seus modelos são apresentados no capítulo anexos.
2.3.8 - Instalação de Revestimento
Ao longo do revestimento deverão ser acoplados guias centralizadores espaçados de 8,00 em 8,00m, com diâmetro externo inferior em 2” do diâmetro de perfuração. A instalação deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a evitar deformações ou rupturas do revestimento, que possa comprometer ou dificultar a instalação do conjunto moto-bomba submersível. Obturar a extremidade inferior do revestimento com peça apropriada.
2.3.9 - Instalação de Pré-Filtro
A colocação do pré-filtro deverá ser feita paulatinamente, de modo a formar um anel cilíndrico contínuo entre a parede do furo e o revestimento. O pré-filtro será instalado por gravidade, com o fluído preparado adequadamente e circulando em velocidade baixa, até que o pré-filtro atinja a profundidade de 12,00m.
Página 25
O adicionamento de pré-filtro deverá ser assegurado durante o desenvolvimento do poço.
2.3.10 - Vedação de Aqüífero
O processo de cimentação de qualquer espaço anelar deverá ser feito numa única operação contínua. O material utilizado na cimentação em situações normais deverá ser constituído de calda de cimento. Nenhum serviço poderá ser efetuado no poço durante as 48 h que se seguirem à cimentação.
2.3.11 - Proteção Sanitária
Deverão ser introduzidas no espaço anelar, duas colunas de tubo PVC DN 50, diametralmente opostos, cada coluna com 12,00m de comprimento, completando o pré-filtro até 10,00m de profundidade e preencher o espaço restante com argamassa de cimento-areia, traço 1:3. Deverá ser construída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o revestimento. Essa laje deverá ter declividade do centro para a periferia, com espessura mínima de 0,15m e área não inferior a 1,00m². O revestimento deverá ficar saliente 0,50m acima da laje.
2.3.12 - Limpeza e Desenvolvimento
No desenvolvimento do poço deverá ser aplicado o processo de pistoneamento ou ar comprimido. No processo de pistoneamento, o embolo deverá ter diâmetro inferior em 1” do diâmetro do poço. No processo de ar comprimido o método a ser empregado é o de poço aberto.
2.3.13 - Teste de Produção
Na instalação do equipamento de bombeamento no poço, deverá ser colocada uma tubulação auxiliar, destinada a medir os níveis d’água, com sua extremidade inferior acima 1,00m do crivo da bomba. Na medição de vazão devem ser empregados dispositivos que assegurem uma determinação com relativa facilidade e precisão: para vazões de até 40 m³/h, deverão ser empregados recipientes de volume aferido de 200 a 220L, indeformados e em bom estado de conservação; vazões acima de 40 m³/h deverão ser determinadas por meio de sistemas contínuos de medida, tais como: vertedor, orifício calibrado, tubo venturi ou outros. A tubulação de descarga da água deverá ser dotada de válvula de regulagem sensível e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em diversos regimes de bombeamento.
Página 26
O lançamento da água extraída deverá ser feito a uma distância de 25,00m à jusante do poço. Antes de dar início ao bombeamento, o operador deverá certificar-se da posição do nível da água original, efetuando, pelo menos, três medidas de nível, a cada meia hora. As medidas de nível d’água no poço, durante o bombeamento, deverão ser efetuadas na seguinte freqüência de tempo, a partir do início do teste.
| INTERVALO DE TEMPO (min) |  |  |  | FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO (min)
| 0 – 10 |  |  |  | 1 min.
| 10 – 20 |  |  |  | 2 min.
| 20 – 60 |  |  |  | 5 min
| 60 – 100 |  |  |  | 10 min
| 100 – 180 |  |  |  | 20 min
| 180 – 300 |  |  |  | 30 min
| 300 em diante |  |  |  | 100 min
O teste de vazão deverá ser iniciado com bombeamento à vazão máxima definida, num período mínimo de vinte e quatro horas. Uma vez terminado o teste à vazão máxima, deve-se proceder ao teste de produção. O teste de produção deverá ser efetuado em quatro etapas de mesma duração, com vazões progressivas, em regime contínuo de bombeamento, mantendo-se a vazão constante em cada etapa. A passagem de uma etapa para outra deverá ser feita de forma instantânea, sem interrupção do bombeamento. O plano de teste deverá prever um escalonamento de vazões de aproximadamente 40%, 60%, 80% e 100% da vazão máxima. As medidas de vazão deverão ser efetuadas em correspondência com as de nível d’água. Não poderá haver variação de vazão superior a 10% durante o bombeamento.
2.3.14 - Desinfecção
A desinfecção final deverá ser feita mediante a aplicação de uma solução clorada em quantidade tal que se consiga uma concentração no poço de 50 mg/L de cloro livre. Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, deverá ser aplicado meio litro para cada metro cúbico de água no poço. Deve-se introduzir parte da solução no poço através de tubos auxiliares. O restante da solução deverá ser colocado pela boca do poço de modo a desinfectar o revestimento acima do nível d’água. A solução deverá permanecer no poço por um período não inferior a duas horas.
2.3.15 - Análises Físico-Química e Bacteriológica da Água
Página 27
A coleta de água para análise físico-química deverá ser feita em garrafa de plástico limpa com volume de 3,00 a 5,00L. Antes da coleta deve-se lavar a garrafa com água do poço e, a seguir, fazer a coleta diretamente na boca do poço. A coleta de água para análise bacteriológica deverá ser feita em frasco apropriado e seguir as recomendações do laboratório. O prazo entre as coletas e a entrega das amostras no laboratório não deverá exceder a 24 h.
2.3.16 - Teste de Alinhamento
A verificação do alinhamento do poço, quando exigido, deverá ser feita mediante a introdução de um gabarito de 12,00m de comprimento e diâmetro de 25,40mm menor que o diâmetro de revestimento do poço. O gabarito deverá deslizar livremente em toda a extensão da câmara de bombeamento. O custo desta operação será de inteira responsabilidade da empresa habilitada. Concluídos todos os serviços, o poço deverá ser lacrado com chapa soldada, tampa roscável ou outro dispositivo de modo a evitar possíveis obstruções ou contaminação.
3 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS (CUBÍCULO DE QUADRO DE COMANDO)
3.1 - Limpeza do Terreno
Este serviço será executado de modo a deixar completamente livre, não só toda a área do canteiro da obra, como também os caminhos necessários ao transporte de materiais. Constará de capinação, destocamento e derrubada de árvores que possam prejudicar os trabalhos de construção, removendo-se todos os entulhos.
3.2 - Locação da Obra
Será executada por meio de banquetes, onde se fixará pregos na direção dos eixos de paredes ou pilares, tudo de acordo com as dimensões do projeto. Deverão ser observados os níveis indicados nos cortes do projeto, fixando-se previamente, a R.N. geral a obedecer.
3.3 - Escavações
Serão executadas de modo a proporcionar o máximo de rendimento em função do volume de terra a remover e das dimensões, natureza e topografia do terreno. Quando necessário, os locais escavados deverão ser escorados adequadamente de modo a oferecer segurança aos operários. Quando for o caso, o esgotamento das cavas de fundações será feito através de bombas, salvo, quando a quantidade a esgotar for diminuta, quando então usar-se-á processo manual com baldes.
Página 28
3.4 - Reaterro
Será executado com material arenoso isento de substâncias orgânicas, em camadas sucessivas de 0,20 m, convenientemente molhadas e aplicadas, manual ou mecanicamente. Será adotado igual método para o reaterro das áreas remanescentes das escavações onde for necessário regularizar o terreno.
3.5 - Concreto estrutural
O concreto armado utilizado na obra terá uma resistência mínima de 20 Mpa. O concreto será confeccionado no próprio canteiro, em betoneira no traço 1:2:3 (cimento, areia e brita). O lançamento será feito de forma manual (com baldes e carro de mão), cabendo sempre ao engenheiro residente verificar durante todo processo de concretagem a quantidade de materiais empregados na confecção do concreto (areia, cimento, brita e água), no intuito de garantir a trabalhabilidade e a resistência final do concreto aos 28 dias.
3.6 - Forma
Devem-se adaptar exatamente as dimensões das peças da estrutura projetada a serem construídas de modo a não se deformarem, sensivelmente, sob a ação das cargas e pressões internas, do concreto fresco. As escoras quando roliças, terão diâmetro mínimo de 3”, e só poderão ter uma emenda, não situada no seu terço médio.
Os escoramentos com mais de 3,00 m de altura deverão ser contraventados. Antes do lançamento do concreto, será procedida a limpeza das formas, molhando-se as mesmas até a saturação.
3.7 - Desforma
• O tempo de desfôrma para pilares será de 3 dias; • Para vigas (faces laterais e fundo) 7 dias; • Para lajes 14 dias; • O descimbramento das lajes e vigas será feito do meio do vão para os apoios.
3.8 - Armaduras
Página 29
As barras das armaduras devem ser dobradas rigorosamente de acordo com os detalhes do cálculo estrutural, colocadas nas formas e posições, sendo amarradas com o auxílio de arame preto n.º 18. Por ocasião da concretagem os ferros deverão está perfeitamente limpos, isentos de ferrugens, graxa, óleo ou lama. O recobrimento das armaduras será garantido por espaçadores de plásticos (polietileno), sendo admitido o recobrimento do projeto do cálculo estrutural em 1,5 cm. Sempre utilizar vibradores de imersão para impedir a segregação do concreto.
3.9 - Fundações
Nas fundações serão lançados lastro de concreto simples para embasamento de fundo de vala, no traço 1:2:2, atingindo um fck – 11 Mpa. As fundações dos reservatórios serão fundações rasas do tipo sapata, em forma piramidal. O fck utilizado para as fundações será de 20 Mpa, a tensão máxima do solo para projeto é de 1,5 kg/cm2.
3.10 - Pavimentação
Serão executados lastros de impermeabilização de concreto simples com pedra preta com cimento e areia no traço de 1:3:4 espessura de 7 cm. Piso cimentado liso: será com argamassa de cimento e areia traço 1:3 e espessura de 2,5 cm. Calçada de proteção: será com piso cimentado liso sobre matacoado com, pedra preta.
3.11 - Alvenaria
As alvenarias de paredes para as fundações serão executadas com pedras graníticas de boa qualidade, com as dimensões para suportar as cargas a elas impostas. As pedras serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e a execução dever ser cuidadosa, de modo a evitar o aparecimento de valas que possam vir a prejudicar a estrutura. As alvenarias para o embasamento e para as paredes deverão se executadas com tijolos maciços ou furos de boa qualidade, sonoros, bem cozidos e de arestas viva. As fiadas deverão ficar perfeitamente niveladas e as paredes ter prumo perfeito e os cantos em ângulos retos, sendo obedecidas rigorosamente às dimensões e os pé-direitos indicados no projeto. Antes de assentados, os tijolos devem ser abundantemente molhados. Os tijolos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço mínimo 1:10 e as juntas não devem ter espessura superior a 1,5 cm. Onde for indicado no projeto o emprego de combogós, estes devem ser de boa qualidade e assentados com argamassa de traço idêntico ao emprego no assentamento dos tijolos.
Página 30
3.12 - Revestimento de Paredes
Os revestimentos só deverão ser iniciados após a completa “pega” da argamassa das alvenarias e de embutimento das canalizações e água, esgotos e eletricidade. Serão empregados os seguintes tipos de revestimentos, com respectivas argamassas e variantes destas: - Chapisco - Argamassa de cimento e areia no traço 1:4 - Reboco - Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 Todas as superfícies a revestir, serão previamente chapiscadas, jogando-se a argamassa à colher, com forma suficiente para se conseguir uma boa aderência.
Página 31
Planilha de Cálculo de Rede
Capítulo IV
Orçamento
Capítulo V
Plantas e Anexos
Capítulo VI

## IBGE 2010 (hidden)
População residente, total, urbana total e urbana na sede municipal, em números absolutos e relativos, com indicação da área total e densidade demográfica, segundo as Unidades da Federação e os municípios – 2010
Município | Total
AÇAILÂNDIA | 104047
AFONSO CUNHA | 5905
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 11581
ALCÂNTARA | 21851
ALDEIAS ALTAS | 23952
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 11063
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 24599
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 31057
ALTO PARNAÍBA | 10766
AMAPÁ DO MARANHÃO | 6431
AMARANTE DO MARANHÃO | 37932
ANAJATUBA | 25291
ANAPURUS | 13939
APICUM-AÇU | 14959
ARAGUANÃ | 13973
ARAIOSES | 42505
ARAME | 31702
ARARI | 28488
AXIXÁ | 11407
BACABAL | 100014
BACABEIRA | 14925
BACURI | 16604
BACURITUBA | 5293
BALSAS | 83528
BARÃO DE GRAJAÚ | 17841
BARRA DO CORDA | 82830
BARREIRINHAS | 54930
BELA VISTA DO MARANHÃO | 12049
BELÁGUA | 6524
BENEDITO LEITE | 5469
BEQUIMÃO | 20344
BERNARDO DO MEARIM | 5996
BOA VISTA DO GURUPI | 7949
BOM JARDIM | 39049
BOM JESUS DAS SELVAS | 28459
BOM LUGAR | 14818
BREJO | 33359
BREJO DE AREIA | 5577
BURITI | 27013
BURITI BRAVO | 22899
BURITICUPU | 65237
BURITIRANA | 14784
CACHOEIRA GRANDE | 8446
CAJAPIÓ | 10593
CAJARI | 18338
CAMPESTRE DO MARANHÃO | 13369
CÂNDIDO MENDES | 18505
CANTANHEDE | 20448
CAPINZAL DO NORTE | 10698
CAROLINA | 23959
CARUTAPERA | 22006
CAXIAS | 155129
CEDRAL | 10297
CENTRAL DO MARANHÃO | 7887
CENTRO DO GUILHERME | 12565
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 17622
CHAPADINHA | 73350
CIDELÂNDIA | 13681
CODÓ | 118038
COELHO NETO | 46750
COLINAS | 39132
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 14436
COROATÁ | 61725
CURURUPU | 32652
DAVINÓPOLIS | 12579
DOM PEDRO | 22681
DUQUE BACELAR | 10649
ESPERANTINÓPOLIS | 18452
ESTREITO | 35835
FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 8126
FERNANDO FALCÃO | 9241
FORMOSA DA SERRA NEGRA | 17757
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 11646
FORTUNA | 15098
GODOFREDO VIANA | 10635
GONÇALVES DIAS | 17482
GOVERNADOR ARCHER | 10205
GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 15895
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 15991
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 7337
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 11921
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 25401
GRAÇA ARANHA | 6140
GRAJAÚ | 62093
GUIMARÃES | 12081
HUMBERTO DE CAMPOS | 26189
ICATU | 25145
IGARAPÉ DO MEIO | 12550
IGARAPÉ GRANDE | 11041
IMPERATRIZ | 247505
ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 14297
ITAPECURU MIRIM | 62110
ITINGA DO MARANHÃO | 24863
JATOBÁ | 8526
JENIPAPO DOS VIEIRAS | 15440
JOÃO LISBOA | 20381
JOSELÂNDIA | 15433
JUNCO DO MARANHÃO | 4020
LAGO DA PEDRA | 46083
LAGO DO JUNCO | 10729
LAGO DOS RODRIGUES | 7794
LAGO VERDE | 15412
LAGOA DO MATO | 10934
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 10517
LAJEADO NOVO | 6923
LIMA CAMPOS | 11423
LORETO | 11390
LUÍS DOMINGUES | 6510
MAGALHÃES DE ALMEIDA | 17587
MARACAÇUMÉ | 19155
MARAJÁ DO SENA | 8051
MARANHÃOZINHO | 14065
MATA ROMA | 15150
MATINHA | 21885
MATÕES | 31015
MATÕES DO NORTE | 13794
MILAGRES DO MARANHÃO | 8118
MIRADOR | 20452
MIRANDA DO NORTE | 24427
MIRINZAL | 14218
MONÇÃO | 31738
MONTES ALTOS | 9413
MORROS | 17783
NINA RODRIGUES | 12464
NOVA COLINAS | 4885
NOVA IORQUE | 4590
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 19134
OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS | 18601
OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 13181
PAÇO DO LUMIAR | 105121
PALMEIRÂNDIA | 18764
PARAIBANO | 20103
PARNARAMA | 34586
PASSAGEM FRANCA | 17562
PASTOS BONS | 18067
PAULINO NEVES | 14519
PAULO RAMOS | 20079
PEDREIRAS | 39448
PEDRO DO ROSÁRIO | 22732
PENALVA | 34267
PERI MIRIM | 13803
PERITORÓ | 21201
PINDARÉ-MIRIM | 31152
PINHEIRO | 78162
PIO XII | 22016
PIRAPEMAS | 17381
POÇÃO DE PEDRAS | 19708
PORTO FRANCO | 21530
PORTO RICO DO MARANHÃO | 6030
PRESIDENTE DUTRA | 44731
PRESIDENTE JUSCELINO | 11541
PRESIDENTE MÉDICI | 6374
PRESIDENTE SARNEY | 17165
PRESIDENTE VARGAS | 10717
PRIMEIRA CRUZ | 13954
RAPOSA | 26327
RIACHÃO | 20209
RIBAMAR FIQUENE | 7318
ROSÁRIO | 39576
SAMBAÍBA | 5487
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 7061
SANTA HELENA | 39110
SANTA INÊS | 77282
SANTA LUZIA | 74043
SANTA LUZIA DO PARUÁ | 22644
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 29191
SANTA RITA | 32366
SANTANA DO MARANHÃO | 11661
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 13820
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 14288
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 17799
SÃO BENTO | 40736
SÃO BERNARDO | 26476
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 6983
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 33607
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 4702
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 10261
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 12146
SÃO JOÃO BATISTA | 19920
SÃO JOÃO DO CARÚ | 12309
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 10814
SÃO JOÃO DO SOTER | 17238
SÃO JOÃO DOS PATOS | 24928
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 163045
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 7496
SÃO LUÍS | 1014837
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 20153
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 39093
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 12028
SÃO PEDRO DOS CRENTES | 4425
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 17474
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 6090
SÃO ROBERTO | 5957
SÃO VICENTE FERRER | 20863
SATUBINHA | 11990
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 10256
SENADOR LA ROCQUE | 17998
SERRANO DO MARANHÃO | 10940
SÍTIO NOVO | 17002
SUCUPIRA DO NORTE | 10444
SUCUPIRA DO RIACHÃO | 4613
TASSO FRAGOSO | 7796
TIMBIRAS | 27997
TIMON | 155460
TRIZIDELA DO VALE | 18953
TUFILÂNDIA | 5596
TUNTUM | 39183
TURIAÇU | 33933
TURILÂNDIA | 22846
TUTÓIA | 52788
URBANO SANTOS | 24573
VARGEM GRANDE | 49412
VIANA | 49496
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 11258
VITÓRIA DO MEARIM | 31217
VITORINO FREIRE | 31658
ZÉ DOCA | 50173
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
(1) Exclusive a população residente nas áreas urbanas isoladas. (2) Valores incluindo as águas interiores.

## IBGE 2000 (hidden)
Municípios | População residente Total
AÇAILÂNDIA | 88320
AFONSO CUNHA | 4680
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 9703
ALCÂNTARA | 21291
ALDEIAS ALTAS | 18827
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 8865
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 20162
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 30177
ALTO PARNAÍBA | 10174
AMAPÁ DO MARANHÃO | 5431
AMARANTE DO MARANHÃO | 31292
ANAJATUBA | 22978
ANAPURUS | 10280
APICUM-AÇU | 11099
ARAGUANÃ | 9123
ARAIOSES | 34906
ARAME | 29843
ARARI | 26366
AXIXÁ | 10142
BACABAL | 91823
BACABEIRA | 10516
BACURI | 15531
BACURITUBA | 4671
BALSAS | 60163
BARÃO DE GRAJAÚ | 15349
BARRA DO CORDA | 78147
BARREIRINHAS | 39669
BELA VISTA DO MARANHÃO | 9900
BELÁGUA | 5253
BENEDITO LEITE | 5288
BEQUIMÃO | 19700
BERNARDO DO MEARIM | 5239
BOA VISTA DO GURUPI | 5128
BOM JARDIM | 34474
BOM JESUS DAS SELVAS | 16545
BOM LUGAR | 11534
BREJO | 27513
BREJO DE AREIA | 10418
BURITI | 24126
BURITI BRAVO | 21446
BURITICUPU | 51059
BURITIRANA | 13822
CACHOEIRA GRANDE | 7383
CAJAPIÓ | 9622
CAJARI | 13405
CAMPESTRE DO MARANHÃO | 11521
CÂNDIDO MENDES | 16566
CANTANHEDE | 17713
CAPINZAL DO NORTE | 10543
CAROLINA | 23991
CARUTAPERA | 18624
CAXIAS | 139756
CEDRAL | 9793
CENTRAL DO MARANHÃO | 7186
CENTRO DO GUILHERME | 6152
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 14554
CHAPADINHA | 61322
CIDELÂNDIA | 11816
CODÓ | 111146
COELHO NETO | 42214
COLINAS | 35803
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 10774
COROATÁ | 55676
CURURUPU | 33747
DAVINÓPOLIS | 12275
DOM PEDRO | 21956
DUQUE BACELAR | 9413
ESPERANTINÓPOLIS | 21224
ESTREITO | 22930
FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 7543
FERNANDO FALCÃO | 4823
FORMOSA DA SERRA NEGRA | 13781
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 11301
FORTUNA | 14596
GODOFREDO VIANA | 6994
GONÇALVES DIAS | 16790
GOVERNADOR ARCHER | 9100
GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 10891
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 14629
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 6513
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 11804
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 25921
GRAÇA ARANHA | 6080
GRAJAÚ | 47155
GUIMARÃES | 12641
HUMBERTO DE CAMPOS | 21266
ICATU | 21489
IGARAPÉ DO MEIO | 9842
IGARAPÉ GRANDE | 9759
IMPERATRIZ | 230566
ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 13341
ITAPECURU MIRIM | 42772
ITINGA DO MARANHÃO | 23128
JATOBÁ | 5055
JENIPAPO DOS VIEIRAS | 10119
JOÃO LISBOA | 24598
JOSELÂNDIA | 14609
JUNCO DO MARANHÃO | 5533
LAGO DA PEDRA | 40405
LAGO DO JUNCO | 9833
LAGO DOS RODRIGUES | 8443
LAGO VERDE | 13038
LAGOA DO MATO | 9446
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 8469
LAJEADO NOVO | 5717
LIMA CAMPOS | 10749
LORETO | 10024
LUÍS DOMINGUES | 5724
MAGALHÃES DE ALMEIDA | 13021
MARACAÇUMÉ | 14866
MARAJÁ DO SENA | 7161
MARANHÃOZINHO | 8445
MATA ROMA | 11799
MATINHA | 19231
MATÕES | 26433
MATÕES DO NORTE | 7435
MILAGRES DO MARANHÃO | 5149
MIRADOR | 19906
MIRANDA DO NORTE | 16123
MIRINZAL | 13005
MONÇÃO | 26043
MONTES ALTOS | 10347
MORROS | 14594
NINA RODRIGUES | 8289
NOVA COLINAS | 3904
NOVA IORQUE | 4543
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 15660
OLHO D`ÁGUA DAS CUNHÃS | 14377
OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 10128
PAÇO DO LUMIAR | 76188
PALMEIRÂNDIA | 17264
PARAIBANO | 17854
PARNARAMA | 32469
PASSAGEM FRANCA | 14817
PASTOS BONS | 15460
PAULINO NEVES | 11526
PAULO RAMOS | 19290
PEDREIRAS | 39828
PEDRO DO ROSÁRIO | 17954
PENALVA | 30299
PERI MIRIM | 13071
PERITORÓ | 17336
PINDARÉ-MIRIM | 27517
PINHEIRO | 68030
PIO XII | 28413
PIRAPEMAS | 15124
POÇÃO DE PEDRAS | 22378
PORTO FRANCO | 16840
PORTO RICO DO MARANHÃO | 6380
PRESIDENTE DUTRA | 39541
PRESIDENTE JUSCELINO | 10693
PRESIDENTE MÉDICI | 5116
PRESIDENTE SARNEY | 13718
PRESIDENTE VARGAS | 10483
PRIMEIRA CRUZ | 11019
RAPOSA | 17088
RIACHÃO | 20983
RIBAMAR FIQUENE | 6488
ROSÁRIO | 33665
SAMBAÍBA | 5261
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 4667
SANTA HELENA | 30860
SANTA INÊS | 68321
SANTA LUZIA | 69271
SANTA LUZIA DO PARUÁ | 20058
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 28150
SANTA RITA | 24922
SANTANA DO MARANHÃO | 10944
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 9612
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 14253
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 16442
SÃO BENTO | 31819
SÃO BERNARDO | 22720
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 6289
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 33049
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 5144
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 7062
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 12854
SÃO JOÃO BATISTA | 18917
SÃO JOÃO DO CARÚ | 13495
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 10365
SÃO JOÃO DO SOTER | 14834
SÃO JOÃO DOS PATOS | 23182
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 107384
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 7432
SÃO LUÍS | 870028
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 22772
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 34859
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 10927
SÃO PEDRO DOS CRENTES | 4024
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 14870
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 6671
SÃO ROBERTO | 4400
SÃO VICENTE FERRER | 18406
SATUBINHA | 10815
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 8571
SENADOR LA ROCQUE | 16242
SERRANO DO MARANHÃO | 9120
SÍTIO NOVO | 15114
SUCUPIRA DO NORTE | 10378
SUCUPIRA DO RIACHÃO | 4287
TASSO FRAGOSO | 6393
TIMBIRAS | 26401
TIMON | 129692
TRIZIDELA DO VALE | 16402
TUFILÂNDIA | 5527
TUNTUM | 35411
TURIAÇU | 31289
TURILÂNDIA | 17231
TUTÓIA | 37728
URBANO SANTOS | 17603
VARGEM GRANDE | 34707
VIANA | 44190
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 6705
VITÓRIA DO MEARIM | 29953
VITORINO FREIRE | 27462
ZÉ DOCA | 46134

## Área (hidden)
Município | Área (km²)
Açailândia | 5806.44
Afonso Cunha | 371.34
Água Doce do Maranhão | 443.27
Alcântara | 1457.92
Aldeias Altas | 1942.11
Altamira do Maranhão | 721.51
Alto Alegre do Maranhão | 383.31
Alto Alegre do Pindaré | 1932.29
Alto Parnaíba | 11132.18
Amapá do Maranhão | 502.4
Amarante do Maranhão | 7438.19
Anajatuba | 1011.13
Anapurus | 608.3
Apicum-Açu | 488.81
Araguanã | 805.19
Araioses | 1782.6
Arame | 2976.04
Arari | 1100.28
Axixá | 203.15
Bacabal | 1683.07
Bacabeira | 615.59
Bacuri | 823.72
Bacurituba | 674.51
Balsas | 13141.73
Barão de Grajaú | 2208.31
Barra do Corda | 5190.34
Barreirinhas | 3024.02
Bela Vista do Maranhão | 142.81
Belágua | 569.43
Benedito Leite | 1781.73
Bequimão | 797.72
Bernardo do Mearim | 261.45
Boa Vista do Gurupi | 403.46
Bom Jardim | 6590.53
Bom Jesus das Selvas | 2679.1
Bom Lugar | 445.98
Brejo | 1074.63
Brejo de Areia | 362.46
Buriti | 1473.96
Buriti Bravo | 1582.55
Buriticupu | 2545.44
Buritirana | 818.42
Cachoeira Grande | 705.65
Cajapió | 908.73
Cajari | 662.07
Campestre do Maranhão | 615.38
Cândido Mendes | 1640.76
Cantanhede | 773.01
Capinzal do Norte | 590.53
Carolina | 6441.6
Carutapera | 1232.08
Caxias | 5196.77
Cedral | 283.19
Central do Maranhão | 319.05
Centro do Guilherme | 1167.85
Centro Novo do Maranhão | 8369.79
Chapadinha | 3247.38
Cidelândia | 1464.03
Codó | 4361.34
Coelho Neto | 975.55
Colinas | 1980.55
Conceição do Lago-Açu | 733.23
Coroatá | 2263.78
Cururupu | 1093.06
Davinópolis | 335.78
Dom Pedro | 358.49
Duque Bacelar | 317.92
Esperantinópolis | 452.44
Estreito | 2718.98
Feira Nova do Maranhão | 1473.42
Fernando Falcão | 5086.58
Formosa da Serra Negra | 3690.61
Fortaleza dos Nogueiras | 1854.01
Fortuna | 695
Godofredo Viana | 667.33
Gonçalves Dias | 883.59
Governador Archer | 445.86
Governador Edison Lobão | 615.85
Governador Eugênio Barros | 816.99
Governador Luiz Rocha | 373.16
Governador Newton Bello | 1144.07
Governador Nunes Freire | 1037.13
Graça Aranha | 271.44
Grajaú | 8842.78
Guimarães | 595.38
Humberto de Campos | 2131.25
Icatu | 1448.78
Igarapé do Meio | 368.69
Igarapé Grande | 374.25
Imperatriz | 1368.99
Itaipava do Grajaú | 1066.19
Itapecuru Mirim | 1471.44
Itinga do Maranhão | 3581.72
Jatobá | 591.38
Jenipapo dos Vieiras | 1962.9
João Lisboa | 1135.21
Joselândia | 703.51
Junco do Maranhão | 555.09
Lago da Pedra | 1240.45
Lago do Junco | 268.62
Lago dos Rodrigues | 220.78
Lago Verde | 623.24
Lagoa do Mato | 1512.99
Lagoa Grande do Maranhão | 937.71
Lajeado Novo | 1047.73
Lima Campos | 321.93
Loreto | 3596.84
Luís Domingues | 464.06
Magalhães de Almeida | 433.15
Maracaçumé | 635.82
Marajá do Sena | 1402.59
Maranhãozinho | 760.95
Mata Roma | 548.41
Matinha | 408.73
Matões | 2107.4
Matões do Norte | 794.65
Milagres do Maranhão | 634.74
Mirador | 8521.08
Miranda do Norte | 341.11
Mirinzal | 687.75
Monção | 1271.51
Montes Altos | 1488.34
Morros | 1715.18
Nina Rodrigues | 572.51
Nova Colinas | 743.11
Nova Iorque | 976.85
Nova Olinda do Maranhão | 2452.62
Olho d`Água das Cunhãs | 695.33
Olinda Nova do Maranhão | 197.64
Paço do Lumiar | 122.83
Palmeirândia | 532.16
Paraibano | 530.52
Parnarama | 3240.49
Passagem Franca | 1358.33
Pastos Bons | 1635.31
Paulino Neves | 979.18
Paulo Ramos | 1098.5
Pedreiras | 288.43
Pedro do Rosário | 1749.89
Penalva | 768.71
Peri Mirim | 398.72
Peritoró | 824.72
Pindaré-Mirim | 273.53
Pinheiro | 1512.97
Pio XII | 545.14
Pirapemas | 688.76
Poção de Pedras | 990.41
Porto Franco | 1417.49
Porto Rico do Maranhão | 218.83
Presidente Dutra | 771.57
Presidente Juscelino | 354.7
Presidente Médici | 437.69
Presidente Sarney | 724.15
Presidente Vargas | 459.36
Primeira Cruz | 1367.68
Raposa | 66.28
Riachão | 6373.02
Ribamar Fiquene | 750.55
Rosário | 685.04
Sambaíba | 2478.7
Santa Filomena do Maranhão | 623.21
Santa Helena | 2308.19
Santa Inês | 605.62
Santa Luzia | 5462.96
Santa Luzia do Paruá | 897.15
Santa Quitéria do Maranhão | 1434.9
Santa Rita | 706.39
Santana do Maranhão | 932.02
Santo Amaro do Maranhão | 1601.18
Santo Antônio dos Lopes | 770.92
São Benedito do Rio Preto | 931.48
São Bento | 459.07
São Bernardo | 1006.92
São Domingos do Azeitão | 960.93
São Domingos do Maranhão | 1151.98
São Félix de Balsas | 2032.36
São Francisco do Brejão | 745.61
São Francisco do Maranhão | 2280.21
São João Batista | 690.68
São João do Carú | 908.08
São João do Paraíso | 2053.84
São João do Soter | 1438.07
São João dos Patos | 1482.66
São José de Ribamar | 388.37
São José dos Basílios | 353.23
São Luís | 834.79
São Luís Gonzaga do Maranhão | 968.57
São Mateus do Maranhão | 783.22
São Pedro da Água Branca | 720.45
São Pedro dos Crentes | 979.63
São Raimundo das Mangabeiras | 3521.53
São Raimundo do Doca Bezerra | 419.35
São Roberto | 227.46
São Vicente Ferrer | 390.85
Satubinha | 441.81
Senador Alexandre Costa | 426.44
Senador La Rocque | 738.55
Serrano do Maranhão | 1165.86
Sítio Novo | 3114.87
Sucupira do Norte | 1074.47
Sucupira do Riachão | 863.91
Tasso Fragoso | 4382.98
Timbiras | 1486.59
Timon | 1764.61
Trizidela do Vale | 222.95
Tufilândia | 271.01
Tuntum | 3369.12
Turiaçu | 2578.5
Turilândia | 1511.86
Tutóia | 1651.66
Urbano Santos | 1708.29
Vargem Grande | 1957.75
Viana | 1168.44
Vila Nova dos Martírios | 1188.78
Vitória do Mearim | 716.72
Vitorino Freire | 1193.39
Zé Doca | 2140.11

## Microrregiões (hidden)
Municípios | Mesorregião | Microrregião
Açailândia | Oeste Maranhense | Imperatriz
Afonso Cunha | Leste Maranhense | Coelho Neto
Água Doce do Maranhão | Leste Maranhense | Baixo Parnaíba Maranhense
Alcântara | Norte Maranhense | Litoral Ocidental Maranhense
Aldeias Altas | Leste Maranhense | Coelho Neto
Altamira do Maranhão | Oeste Maranhense | Pindaré
Alto Alegre do Maranhão | Leste Maranhense | Codó
Alto Alegre do Pindaré | Oeste Maranhense | Pindaré
Alto Parnaíba | Sul Maranhense | Gerais de Balsas
Amapá do Maranhão | Oeste Maranhense | Gurupi
Amarante do Maranhão | Oeste Maranhense | Imperatriz
Anajatuba | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Anapurus | Leste Maranhense | Chapadinha
Apicum-Açu | Norte Maranhense | Litoral Ocidental Maranhense
Araguanã | Oeste Maranhense | Pindaré
Araioses | Leste Maranhense | Baixo Parnaíba Maranhense
Arame | Centro Maranhense | Alto Mearim e Grajaú
Arari | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Axixá | Norte Maranhense | Rosário
Bacabal | Centro Maranhense | Médio Mearim
Bacabeira | Norte Maranhense | Rosário
Bacuri | Norte Maranhense | Litoral Ocidental Maranhense
Bacurituba | Norte Maranhense | Litoral Ocidental Maranhense
Balsas | Sul Maranhense | Gerais de Balsas
Barão de Grajaú | Leste Maranhense | Chapadas do Alto Itapecuru
Barra do Corda | Centro Maranhense | Alto Mearim e Grajaú
Barreirinhas | Norte Maranhense | Lençóis Maranhenses
Bela Vista do Maranhão | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Belágua | Leste Maranhense | Chapadinha
Benedito Leite | Sul Maranhense | Chapadas das Mangabeiras
Bequimão | Norte Maranhense | Litoral Ocidental Maranhense
Bernardo do Mearim | Centro Maranhense | Médio Mearim
Boa Vista do Gurupi | Oeste Maranhense | Gurupi
Bom Jardim | Oeste Maranhense | Pindaré
Bom Jesus das Selvas | Oeste Maranhense | Pindaré
Bom Lugar | Centro Maranhense | Médio Mearim
Brejo | Leste Maranhense | Chapadinha
Brejo de Areia | Oeste Maranhense | Pindaré
Buriti | Leste Maranhense | Chapadinha
Buriti Bravo | Leste Maranhense | Caxias
Buriticupu | Oeste Maranhense | Pindaré
Buritirana | Oeste Maranhense | Imperatriz
Cachoeira Grande | Norte Maranhense | Rosário
Cajapió | Norte Maranhense | Litoral Ocidental Maranhense
Cajari | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Campestre do Maranhão | Sul Maranhense | Porto Franco
Cândido Mendes | Oeste Maranhense | Gurupi
Cantanhede | Norte Maranhense | Itapecuru-Mirim
Capinzal do Norte | Leste Maranhense | Codó
Carolina | Sul Maranhense | Porto Franco
Carutapera | Oeste Maranhense | Gurupi
Caxias | Leste Maranhense | Caxias
Cedral | Norte Maranhense | Litoral Ocidental Maranhense
Central do Maranhão | Norte Maranhense | Litoral Ocidental Maranhense
Centro do Guilherme | Oeste Maranhense | Gurupi
Centro Novo do Maranhão | Oeste Maranhense | Gurupi
Chapadinha | Leste Maranhense | Chapadinha
Cidelândia | Oeste Maranhense | Imperatriz
Codó | Leste Maranhense | Codó
Coelho Neto | Leste Maranhense | Coelho Neto
Colinas | Leste Maranhense | Chapadas do Alto Itapecuru
Conceição do Lago-Açu | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Coroatá | Leste Maranhense | Codó
Cururupu | Norte Maranhense | Litoral Ocidental Maranhense
Davinópolis | Oeste Maranhense | Imperatriz
Dom Pedro | Centro Maranhense | Presidente Dutra
Duque Bacelar | Leste Maranhense | Coelho Neto
Esperantinópolis | Centro Maranhense | Médio Mearim
Estreito | Sul Maranhense | Porto Franco
Feira Nova do Maranhão | Sul Maranhense | Gerais de Balsas
Fernando Falcão | Centro Maranhense | Alto Mearim e Grajaú
Formosa da Serra Negra | Centro Maranhense | Alto Mearim e Grajaú
Fortaleza dos Nogueiras | Sul Maranhense | Chapadas das Mangabeiras
Fortuna | Centro Maranhense | Presidente Dutra
Godofredo Viana | Oeste Maranhense | Gurupi
Gonçalves Dias | Centro Maranhense | Presidente Dutra
Governador Archer | Centro Maranhense | Presidente Dutra
Governador Edison Lobão | Oeste Maranhense | Imperatriz
Governador Eugênio Barros | Centro Maranhense | Presidente Dutra
Governador Luiz Rocha | Centro Maranhense | Presidente Dutra
Governador Newton Bello | Oeste Maranhense | Pindaré
Governador Nunes Freire | Oeste Maranhense | Gurupi
Graça Aranha | Centro Maranhense | Presidente Dutra
Grajaú | Centro Maranhense | Alto Mearim e Grajaú
Guimarães | Norte Maranhense | Litoral Ocidental Maranhense
Humberto de Campos | Norte Maranhense | Lençóis Maranhenses
Icatu | Norte Maranhense | Rosário
Igarapé do Meio | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Igarapé Grande | Centro Maranhense | Médio Mearim
Imperatriz | Oeste Maranhense | Imperatriz
Itaipava do Grajaú | Centro Maranhense | Alto Mearim e Grajaú
Itapecuru-Mirim | Norte Maranhense | Itapecuru-Mirim
Itinga do Maranhão | Oeste Maranhense | Imperatriz
Jatobá | Leste Maranhense | Chapadas do Alto Itapecuru
Jenipapo dos Vieiras | Centro Maranhense | Alto Mearim e Grajaú
João Lisboa | Oeste Maranhense | Imperatriz
Joselândia | Centro Maranhense | Alto Mearim e Grajaú
Junco do Maranhão | Oeste Maranhense | Gurupi
Lago da Pedra | Oeste Maranhense | Pindaré
Lago do Junco | Centro Maranhense | Médio Mearim
Lago dos Rodrigues | Centro Maranhense | Médio Mearim
Lago Verde | Centro Maranhense | Médio Mearim
Lagoa do Mato | Leste Maranhense | Chapadas do Alto Itapecuru
Lagoa Grande do Maranhão | Oeste Maranhense | Pindaré
Lajeado Novo | Oeste Maranhense | Imperatriz
Lima Campos | Centro Maranhense | Médio Mearim
Loreto | Sul Maranhense | Chapadas das Mangabeiras
Luís Domingues | Oeste Maranhense | Gurupi
Magalhães de Almeida | Leste Maranhense | Baixo Parnaíba Maranhense
Maracaçumé | Oeste Maranhense | Gurupi
Marajá do Sena | Oeste Maranhense | Pindaré
Maranhãozinho | Oeste Maranhense | Gurupi
Mata Roma | Leste Maranhense | Chapadinha
Matinha | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Matões | Leste Maranhense | Caxias
Matões do Norte | Norte Maranhense | Itapecuru-Mirim
Milagres do Maranhão | Leste Maranhense | Chapadinha
Mirador | Leste Maranhense | Chapadas do Alto Itapecuru
Miranda do Norte | Norte Maranhense | Itapecuru-Mirim
Mirinzal | Norte Maranhense | Litoral Ocidental Maranhense
Monção | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Montes Altos | Oeste Maranhense | Imperatriz
Morros | Norte Maranhense | Rosário
Nina Rodrigues | Norte Maranhense | Itapecuru-Mirim
Nova Colinas | Sul Maranhense | Chapadas das Mangabeiras
Nova Iorque | Leste Maranhense | Chapadas do Alto Itapecuru
Nova Olinda do Maranhão | Oeste Maranhense | Pindaré
Olho d'Água das Cunhãs | Centro Maranhense | Médio Mearim
Olinda Nova do Maranhão | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Paço do Lumiar | Norte Maranhense | Aglomeração Urbana de São Luís
Palmeirândia | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Paraibano | Leste Maranhense | Chapadas do Alto Itapecuru
Parnarama | Leste Maranhense | Caxias
Passagem Franca | Leste Maranhense | Chapadas do Alto Itapecuru
Pastos Bons | Leste Maranhense | Chapadas do Alto Itapecuru
Paulino Neves | Norte Maranhense | Lençóis Maranhenses
Paulo Ramos | Oeste Maranhense | Pindaré
Pedreiras | Centro Maranhense | Médio Mearim
Pedro do Rosário | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Penalva | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Peri Mirim | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Peritoró | Leste Maranhense | Codó
Pindaré-Mirim | Oeste Maranhense | Pindaré
Pinheiro | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Pio XII | Centro Maranhense | Médio Mearim
Pirapemas | Norte Maranhense | Itapecuru-Mirim
Poção de Pedras | Centro Maranhense | Médio Mearim
Porto Franco | Sul Maranhense | Porto Franco
Porto Rico do Maranhão | Norte Maranhense | Litoral Ocidental Maranhense
Presidente Dutra | Centro Maranhense | Presidente Dutra
Presidente Juscelino | Norte Maranhense | Rosário
Presidente Médici | Oeste Maranhense | Pindaré
Presidente Sarney | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Presidente Vargas | Norte Maranhense | Itapecuru-Mirim
Primeira Cruz | Norte Maranhense | Lençóis Maranhenses
Raposa | Norte Maranhense | Aglomeração Urbana de São Luís
Riachão | Sul Maranhense | Gerais de Balsas
Ribamar Fiquene | Oeste Maranhense | Imperatriz
Rosário | Norte Maranhense | Rosário
Sambaíba | Sul Maranhense | Chapadas das Mangabeiras
Santa Filomena do Maranhão | Centro Maranhense | Alto Mearim e Grajaú
Santa Helena | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Santa Inês | Oeste Maranhense | Pindaré
Santa Luzia | Oeste Maranhense | Pindaré
Santa Luzia do Paruá | Oeste Maranhense | Pindaré
Santa Quitéria do Maranhão | Leste Maranhense | Baixo Parnaíba Maranhense
Santa Rita | Norte Maranhense | Rosário
Santana do Maranhão | Leste Maranhense | Baixo Parnaíba Maranhense
Santo Amaro do Maranhão | Norte Maranhense | Lençóis Maranhenses
Santo Antônio dos Lopes | Centro Maranhense | Médio Mearim
São Benedito do Rio Preto | Leste Maranhense | Chapadinha
São Bento | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
São Bernardo | Leste Maranhense | Baixo Parnaíba Maranhense
São Domingos do Azeitão | Sul Maranhense | Chapadas das Mangabeiras
São Domingos do Maranhão | Centro Maranhense | Presidente Dutra
São Félix de Balsas | Sul Maranhense | Chapadas das Mangabeiras
São Francisco do Brejão | Oeste Maranhense | Imperatriz
São Francisco do Maranhão | Leste Maranhense | Chapadas do Alto Itapecuru
São João Batista | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
São João do Carú | Oeste Maranhense | Pindaré
São João do Paraíso | Sul Maranhense | Porto Franco
São João do Soter | Leste Maranhense | Caxias
São João dos Patos | Leste Maranhense | Chapadas do Alto Itapecuru
São José de Ribamar | Norte Maranhense | Aglomeração Urbana de São Luís
São José dos Basílios | Centro Maranhense | Presidente Dutra
São Luís | Norte Maranhense | Aglomeração Urbana de São Luís
São Luís Gonzaga do Maranhão | Centro Maranhense | Médio Mearim
São Mateus do Maranhão | Centro Maranhense | Médio Mearim
São Pedro da Água Branca | Oeste Maranhense | Imperatriz
São Pedro dos Crentes | Sul Maranhense | Porto Franco
São Raimundo das Mangabeiras | Sul Maranhense | Chapadas das Mangabeiras
São Raimundo do Doca Bezerra | Centro Maranhense | Médio Mearim
São Roberto | Centro Maranhense | Médio Mearim
São Vicente Ferrer | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Satubinha | Centro Maranhense | Médio Mearim
Senador Alexandre Costa | Centro Maranhense | Presidente Dutra
Senador La Rocque | Oeste Maranhense | Imperatriz
Serrano do Maranhão | Norte Maranhense | Litoral Ocidental Maranhense
Sítio Novo | Centro Maranhense | Alto Mearim e Grajaú
Sucupira do Norte | Leste Maranhense | Chapadas do Alto Itapecuru
Sucupira do Riachão | Leste Maranhense | Chapadas do Alto Itapecuru
Tasso Fragoso | Sul Maranhense | Gerais de Balsas
Timbiras | Leste Maranhense | Codó
Timon | Leste Maranhense | Caxias
Trizidela do Vale | Centro Maranhense | Médio Mearim
Tufilândia | Oeste Maranhense | Pindaré
Tuntum | Centro Maranhense | Alto Mearim e Grajaú
Turiaçu | Oeste Maranhense | Gurupi
Turilândia | Oeste Maranhense | Gurupi
Tutóia | Norte Maranhense | Lençóis Maranhenses
Urbano Santos | Leste Maranhense | Chapadinha
Vargem Grande | Norte Maranhense | Itapecuru-Mirim
Viana | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Vila Nova dos Martírios | Oeste Maranhense | Imperatriz
Vitória do Mearim | Norte Maranhense | Baixada Maranhense
Vitorino Freire | Oeste Maranhense | Pindaré
Zé Doca | Oeste Maranhense | Pindaré

## Reservatório 15m³ (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES
GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA – GISP
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
[6 empty] | Data Base: | Março/2016
[6 empty] | BDI: | 25%
6.0 |  |  | TORRE ELEVADA DE 8,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 15.000 L EM FIBRA DE VIDRO |  |  |  | #REF!
ITEM | REFERÊNCIA PREÇO | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DETALHADA | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL
6.1 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 335.49
6.1.1 | SINAPI | 73965/010 | Escavação manual de valas p / Sapatas | m3 | 5.6 | 31.89 | 178.58
6.1.2 | SINAPI | 74078/002 | Matacoado do fundo de valas das Sapatas | m2 | 4 | 9.44 | 37.76
6.1.3 | SINAPI | 83532 | Execução de lastro em concreto (1:2:5:6), preparo manual | m3 | 0.2 | 282.71 | 56.54
6.1.4 | SINAPI | 73964/006 | Aterro compactado das Sapatas com fornecimento de material | m3 | 2.29 | 27.34 | 62.61
6.2 |  |  | CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  | #REF!
6.2.1 | COMP. PRÓPRIA |  | Concreto Estrutural p/ Sapatas, FCK=25 Mpa, Forma, Confecção, Lançamento,Ferragem e desforma. | m3 | 4.875 | #REF! | #REF!
6.2.2 | COMP. PRÓPRIA |  | Concreto Estrutural p/ Vigas, FCK=25 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem. | m3 | 0.67 | #REF! | #REF!
6.2.3 | COMP. PRÓPRIA |  | Concreto Estrutural p/ Pilares, FCK=25 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem. | m3 | 1.83 | #REF! | #REF!
6.2.4 | COMP. PRÓPRIA |  | Concreto Estrutural p/ Laje, FCK=25 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem | m3 | 1.44 | #REF! | #REF!
6.2.5 | SINAPI AGO/2014 | 73892/002 | Execução de Calçada em Concreto 1:3:5 (FCK=12 MPa) e = 7cm para proteção da base da torre | m² | 25 | 27.28 | 682
6.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 794.26
6.3.1 | ORSE | 01227 | Adaptador PVC/R com Flange fixa DN 2" para caixa d'água | und | 1 | 37.61 | 37.61
6.3.2 | ORSE | 01217 | Tubo de PVC/R DN 2" | m | 18 | 37.59 | 676.62
6.3.3 | ORSE | 01213 | Tubo de PVC/R DN 1" | m | 1.5 | 13.17 | 19.76
6.3.4 | SINAPI | 89501 | Joelho 90° PVC DN 2" | und | 1 | 7.16 | 7.16
6.3.5 | ORSE | 01260 | Curva de 90° PVC/R DN 2" | und | 1 | 23.91 | 23.91
6.3.6 | SINAPI | 89545 | Luva simples PVC DIN 2". | und | 4 | 7.3 | 29.2
6.4 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1306.66
6.4.1 | ORSE | 01227 | Adaptador PVC/R com Flange fixa DN 2" para caixa d'água | und | 2 | 37.61 | 75.22
6.4.2 | ORSE | 01217 | Tubo de PVC/R DN 2" | m | 24 | 37.59 | 902.16
6.4.3 | SINAPI | 74181/001 | Registro de gaveta bruto latão DN 2" | und | 2 | 108.3 | 216.6
6.4.4 | ORSE | 01260 | Curva de 90º PVC/R DN 2" | und | 2 | 23.91 | 47.82
6.4.5 | SINAPI | 7110 | Tê PVC/R DN 2". | und | 2 | 25.27 | 50.54
6.4.6 | SINAPI | 72595 | Joelho 90° PVC DN 2" | und | 2 | 7.16 | 14.32
6.5 |  |  | PINTURA |  |  |  | 321.6
6.5.1 | SINAPI | 73791/001 | Pintura a base de cal c/ fixador, 2 demaos - Toda Estrutura de Concreto | m² | 67 | 4.8 | 321.6
6.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 6595.39
6.6.1 | ORSE | 0465 | Fornecimento e Instalação de Reservatório de Fibra de 15.000l | und | 1 | 6346 | 6346
6.6.2 | SINAPI | 396 | Abraçadeira tipo D 2" c/ parafuso | und | 6 | 2.08 | 12.48
6.6.3 | ORSE | 00475 | Boia de nível elétrica | und | 1 | 28.9 | 28.9
6.6.4 | SINAPI | 74104/001 | Caixa em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa | und | 1 | 99.71 | 99.71
6.6.5 | SINAPI | 74181/001 | Registro de gaveta bruto latão DN 2" para caixa de passagem | und | 1 | 108.3 | 108.3

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
CNPJ: 06.179.402/0001-81
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
COMPOSIÇÃO DO BDI
AÇÃO: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MUNICÍPIO: | PENALVA
LOCALIDADE: | POVOADO FORMIGA
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 4.88%
1.1 | Administração Central | 3.32%
1.2 | Seguros | 0.5%
1.3 | Riscos | 0.56%
1.4 | Garantia | 0.5%
2 | Despesas Financeiras | 1.11%
3.0 | LUCRO | 7.68%
3.1 | Lucro | 7.68%
4 | TRIBUTOS | 8.65%
4.1 | Pis | 0.65%
4.2 | Cofins | 3%
4.3 | ISSQN | 3%
4.4 | CPRB | 2%
5 | TAXA TOTAL DE BDI | 25%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
Penalva/MA, janeiro de 2020
limite do TCU
AC → Administração Central |  | 5.5%
S → Seguro |  | 0.5%
R → Riscos |  | 1.27%
G → Garantia |  | 0.5%
DF → Despesas Financeiras |  | 1.39%
L → Taxa de Lucro/Remuneração |  | 8.96%
I → Incidência de Impostos (PIS(0,65%), COFINS(3%), ISS(MUN.) CPRB 2%) |  | cprb a partir nov/15 - 4,50%
| BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS SEM CPRB | 24.23%
| BDI PARA OBRAS PREDIAIS SEM CPRB | 25%
| BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO SEM CPRB | 26.44%
𝑩𝑫𝑰=((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑰)) −𝟏

## ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
CNPJ: 06.179.402/0001-81
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0,00 | 0,00
A2 | SESI | 1,50 | 1,50
A3 | SENAI | 1,00 | 1,00
A4 | INCRA | 0,20 | 0,20
A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00
A8 | FGTS | 8,00 | 8,00
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16,80 | 16,80
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.85 | 0,00
B2 | FERIADOS | 3.71 | 0,00
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.92 | 0.71
B4 | 13º SALÁRIO | 10.83 | 8,33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0,06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0,56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.55 | 0,00
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0,09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9.18 | 7.07
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 44.97 | 16.84
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.6 | 4.31
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.13 | 0.1
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 4.4 | 3.39
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.81 | 3.7
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.47 | 0.36
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 15.41 | 11.86
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.55 | 2.83
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.47 | 0.36
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 8.02 | 3.19
TOTAL (A+B+C+D) |  | 85.2 | 48.69
Penalva/MA, janeiro de 2020

## Plantas (hidden)
Comprimentos:
|  |  |  | a-> | 150 | m
|  |  |  | b-> | 53 | m
|  |  |  | c-> | 19 | m
|  |  |  | d-> | 10 | m
|  |  |  | e-> | 49 | m
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES |  |  |  | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
Título: | SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA |  | Prancha: | Título: | SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA |  |  | Prancha:
Projeto: | ESQUEMA DE LIGAÇÃO POÇO / RESERVATÓRIO E REDE |  | 01/02 | Projeto: | PERFIL GEOLÓGICO POÇO |  |  | 02/02
Município / localidade: |  | Resposável técnico: | Data: | Município / localidade: |  |  | Resposável técnico: | Data:
PENALVA |  |  | 2015-09-01 | PENALVA |  |  |  | 2015-09-01
Localidade: |  |  | Escala: | Localidade: |  |  |  | Escala:
POVOADO FORMIGA |  |  | S/ ESC | POVOADO FORMIGA |  |  |  | S/ ESC

## Preço de Bombas Sub (hidden)
Bomba
Potência (CV) | Termo a ser Buscado | Descrição | Tipo | Valor (R$) |  |  | Busca: | 41
|  |  |  | Preço | Frete | Total |  | 41
1 | 11 | Bomba Submersa Ebara OP4 4BPS3i (ou similar) 10 estágios 1CV monofásica 220V | MONOFÁSICA | 1394.82 | 84.47 | 1479.29
1 | 12 | Bomba Submersível Ebara OP4 4BPS3i (ou similar) 10 estágios 1CV Trifásica 220V | TRIFÁSICA | 1226.5 | 78.26 | 1304.76
2 | 21 | Bomba para poço Submersa Leão 4R5IB (ou similar) 10 estágios 2CV monofásica 220V | MONOFÁSICA | 2341.06 | 125.38 | 2466.44
2 | 22 | Bomba para poço Submersa Leão 4R5IB (ou similar) 10 estágios 2CV trifásica 380V | TRIFÁSICA | 2207.92 | 123.8 | 2331.72
3 | 31 | Bomba para poço Submersa Leão 4R4IA (ou similar) 22 3CV monofásica 220V | MONOFÁSICA | 2559.59 | 138.6 | 2698.19
3 | 32 | Bomba para poço Submersa Leão 4R4IA-22 (ou similar) 3CV trifásica 380V | TRIFÁSICA | 2452.74 | 137.99 | 2590.73
4 | 41 | Bomba para poço Submersa Leão 4R8PB-13 (ou similar) 4CV monofásica 220V | MONOFÁSICA | 2763.56 | 139.76 | 2903.32
4 | 42 | Bomba para poço Submersa Leão 4R8PB-13 (ou similar) 4CV trifásica 380V | TRIFÁSICA | 2556.84 | 138.58 | 2695.42
5 | 51 | Bomba para poço Submersa Leão 4R5IA-29 5CV (ou similar) monofásica 220V | MONOFÁSICA | 3177.63 | 142.11 | 3319.74
5 | 52 | Bomba para poço Submersa Leão 4R5IA-29 5CV (ou similar) trifásica 380V | TRIFÁSICA | 3142.45 | 141.91 | 3284.36
6 | 61 | Bomba para poço Submersa Leão R11-09 6CV (ou similar) monofásica 220V | MONOFÁSICA | 4473.69 | 167.75 | 4641.44
6 | 62 | Bomba para poço Submersa Leão 4R8PB-21 6CV (ou similar) trifásica 380V | TRIFÁSICA | 3126.38 | 141.82 | 3268.2
7 | 71 | Bomba para poço Submersa Leão R7-16 7CV (ou similar) monofásica 220V | MONOFÁSICA | 5196.31 | 175.88 | 5372.19
7 | 72 | Bomba Thebe centrífuga submersa TSM - 3534 7,5 CV (ou similar) trifásica 380V | TRIFÁSICA | 3453.39 | 175.88 | 3629.27
8 | 81 | Bomba para poço Submersa Leão R11-12 8CV (ou similar) monofásica 220V | MONOFÁSICA | 4913.43 | 179.38 | 5092.81
8 | 82 | Bomba para poço Submersa Leão 4R5IB-34 8CV (ou similar) trifásica 380V | TRIFÁSICA | 4427.25 | 152.26 | 4579.51
9 | 91 | Bomba para poço Submersa Leão R20-09 9CV (ou similar) monofásica 220V | MONOFÁSICA | 5401.48 | 181.39 | 5582.87
9 | 92 | Bomba para poço Submersa Leão R20-09 9CV (ou similar) trifásica 380V | TRIFÁSICA | 4507.36 | 176.31 | 4683.67
10 | 101 | Bomba para poço Submersa Leão R11-15 10CV (ou similar) monofásica 220V | MONOFÁSICA | 5786.54 | 194.23 | 5980.77
10 | 102 | Bomba para poço Submersa Leão R11-15 10CV (ou similar) trifásica 380V | TRIFÁSICA | 5168.73 | 190.72 | 5359.45
12 | 121 | Bomba para poço Submersa Leão R20-12 12CV (ou similar) monofásica 220V | MONOFÁSICA | 5702.9 | 195.26 | 5898.16
12 | 122 | Bomba para poço Submersa Leão R20-12 12CV (ou similar) trifásica 380V | TRIFÁSICA | 5650 | 194.97 | 5844.97
13 | 132 | Bomba para poço Submersa Leão R11-20 13CV (ou similar) trifásica 380V | TRIFÁSICA | 5843.73 | 204.44 | 6048.17
15 | 152 | Bomba para poço Submersa Leão R20-14 15CV (ou similar) trifásica 380V | TRIFÁSICA | 6713.14 | 219.27 | 6932.41
17 | 172 | Bomba Submersa Ebara M6P BHS 516-7 17CV (ou similar) trifásica 380 V c/ camisa de sucção | TRIFÁSICA | 9011.4 | 243.75 | 9255.15
19 | 192 | Bomba para poço Submersa Leão R20-19 19CV (ou similar) trifásica 380V | TRIFÁSICA | 7757.9 | 241.19 | 7999.09
Data da coleta dos preços: 02/09/2015
Fonte: http://www.meritocomercial.com.br/bombas-submersas-pocos-artesianos/d33

## Reservatório 20m³ (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES
GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA – GISP
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
[6 empty] | Data Base: | Março/2016
[6 empty] | BDI: | 25%
6.0 |  | TORRE ELEVADA DE 8,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 20.000 L (DOIS DE 10.000 L EM FIBRA DE VIDRO) |  |  |  |  | #REF!
ITEM | REFERÊNCIA PREÇO | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DETALHADA | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL
6.1 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 406.79
6.1.1 | SINAPI | 73965/010 | Escavação manual de valas p / Sapatas | m3 | 4.75 | 31.89 | 151.48 | #REF!
6.1.2 | SINAPI | 74078/002 | Matacoado do fundo de valas das Sapatas | m2 | 4.32 | 9.44 | 40.78
6.1.3 | SINAPI | 83532 | Execução de lastro em concreto (1:2:5:6), preparo manual | m3 | 0.43 | 282.71 | 121.57
6.1.4 | SINAPI | 73964/006 | Aterro compactado das Sapatas com fornecimento de material | m3 | 3.4 | 27.34 | 92.96
6.2 |  |  | CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  | #REF!
6.2.1 | COMP. PRÓPRIA |  | Concreto Estrutural p/ Sapatas, FCK=25 Mpa, Forma, Confecção, Lançamento,Ferragem e desforma. | m3 | 1.6 | #REF! | #REF!
6.2.2 | COMP. PRÓPRIA |  | Concreto Estrutural p/ Vigas, FCK=25 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem. | m3 | 3.78 | #REF! | #REF!
6.2.3 | COMP. PRÓPRIA |  | Concreto Estrutural p/ Pilares, FCK=25 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem. | m3 | 2.8 | #REF! | #REF!
6.2.4 | COMP. PRÓPRIA |  | Concreto Estrutural p/ Laje, FCK=25 Mpa, Forma, Lançamento e Ferragem | m3 | 2.8 | #REF! | #REF!
6.2.5 | SINAPI | 73892/002 | Execução de Calçada em Concreto 1:3:5 (FCK=12 MPa) e = 7cm para proteção da base da torre | m² | 44.42 | 27.28 | 1211.78
6.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 701.92
6.3.1 | ORSE | 01227 | Adaptador PVC/R com Flange fixa DN 2" para caixa d'água | und | 3 | 37.61 | 112.83
6.3.2 | ORSE | 01217 | Tubo de PVC/R DN 2" | m | 12 | 37.59 | 451.08
6.3.3 | ORSE | 01213 | Tubo de PVC/R DN 1" | m | 3 | 13.17 | 39.51
6.3.4 | SINAPI | 89501 | Joelho 90° PVC DN 2" | und | 3 | 7.16 | 21.48
6.3.5 | ORSE | 01260 | Curva de 90° PVC/R DN 2" | und | 2 | 23.91 | 47.82
6.3.6 | SINAPI | 89545 | Luva simples PVC DIN 2". | und | 4 | 7.3 | 29.2
6.4 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1580.02
6.4.1 | ORSE | 01227 | Adaptador PVC/R com Flange fixa DN 2" para caixa d'água | und | 2 | 37.61 | 75.22
6.4.2 | ORSE | 01217 | Tubo de PVC/R DN 2" | m | 30 | 37.59 | 1127.7
6.4.3 | SINAPI | 74181/001 | Registro de gaveta bruto latão DN 2" | und | 2 | 108.3 | 216.6
6.4.4 | ORSE | 01260 | Curva de 90º PVC/R DN 2" | und | 4 | 23.91 | 95.64
6.4.5 | SINAPI | 7110 | Tê PVC/R DN 2". | und | 2 | 25.27 | 50.54
6.4.6 | SINAPI | 72595 | Joelho 90° PVC DN 2" | und | 2 | 7.16 | 14.32
6.5 |  |  | PINTURA |  |  |  | 545.28
6.5.1 | SINAPI | 73791/001 | Pintura a base de cal c/ fixador, 2 demaos - Toda Estrutura de Concreto | m² | 113.6 | 4.8 | 545.28
6.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 5481.74
6.6.1 | ORSE | 00464 | Fornecimento e Instalação de Reservatório de Fibra de 10.000l | und | 2 | 2558 | 5116
6.6.2 | SEINFRA | C0467 | Abraçadeira tipo D 2" c/ parafuso | und | 14 | 2.08 | 29.12
6.6.3 | ORSE | 00475 | Boia de nível elétrica | und | 1 | 28.9 | 28.9
6.6.4 | SINAPI | 74104/001 | Caixa em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa | und | 2 | 99.71 | 199.42
6.6.5 | SINAPI | 74181/001 | Registro de gaveta bruto latão DN 2" para caixa de passagem | und | 1 | 108.3 | 108.3

## Reservatório 30m³ (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES
GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA – GISP
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO: | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
[6 empty] | Data Base: | Março/2016
[6 empty] | BDI: | 25%
6.0 |  |  | TORRE ELEVADA DE 6,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 30.000 L EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 26992.84
6.0 | REFERÊNCIA PREÇO | CÓDIGO | TORRE ELEVADA DE 6,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 30.000 L | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL
7.1 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 711.8408
7.1.1 | SINAPI JUN/2014 | 73965/011 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria profundidade de 1,50 a 3,00m | m3 | 7.92 | 45.15 | 357.588
7.1.2 | SINAPI JUN/2014 | 5622 | Regularização e compactação manual de fundo de cavas | m² | 5.28 | 3.31 | 17.4768
7.1.3 | SEINFRA/2014 | C1608 | Lastro de concreto impermeabilizado espessura de 8cm | m² | 5.28 | 45.68 | 241.1904
7.1.4 | ORSE MAI/2014 | 26 | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 1.55 | 8.53 | 13.2215
7.1.5 | SINAPI JUN/2014 | 72920 | Reaterro de cavas para fundação com solo proveniente das escavações, incluindo lançamento, espalhamento e compactação manual com soquete. | m3 | 6.37 | 12.93 | 82.3641
7.2 |  |  | CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  | 18732.3484
7.2.1 | SINAPI JUN/2014 | 84215 | Formas planas em compensado resinado 12mm para concreto estrutural, incluindo corte, montagem, escoramento e desforma, reaproveitamento 3 vezes. | m2 | 143.8 | 34.45 | 4953.91
7.2.2 | SEINFRA/2014 | C0842 | Concreto FCK= 25MPa, incluindo fornecimento dos materiais, produção, lançamento, adensamento e cura | m3 | 11.3 | 291.24 | 3291.012
7.2.3 | SEINFRA/2014 | C4151 | Aço CA-50 e CA-60 incluindo fornecimento, corte, moldagem e colocação nas peças. | kg | 1087.8 | 5.45 | 5928.51
7.2.4 | SINAPI JUN/2014 | 73685 | Cimbramento em madeira roliça para reservatório elevado | m3 | 131.58 | 26.83 | 3530.2914
7.2.5 | SINAPI JUN/2014 | 73892/002 | Execução de Calçada em Concreto 1:3:5 (FCK=12 MPa) e = 7cm para proteção da base da torre | m² | 32.5 | 31.65 | 1028.625
7.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 1306.43
7.3.1 | SINAPI JUN/2014 | 1792 | Curva de 90º, aço galvanizado DIN 2440 de 3" | und | 1 | 122.85 | 122.85
7.3.2 | SINAPI JUN/2014 | 72794 | Adaptador de PVC de 75 mm. | und | 1 | 172.52 | 172.52
7.3.3 | SINAPI JUN/2014 | 7694 | Tubo de aço galvanizado DIN 2440 de 3" | m | 13 | 46.18 | 600.34
7.3.4 | SINAPI JUN/2014 | 72617 | Luva simples de aço galvanizado 3" | und | 8 | 51.34 | 410.72
7.4 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1528.51
7.4.1 | SINAPI JUN/2014 | 7694 | Tubo de aço galvanizado DIN 2440 de 2" | m | 11 | 46.18 | 507.98
7.4.2 | SINAPI JUN/2014 | 7694 | Tubo de aço galvanizado DIN 2440 de 2" (limpeza) | m | 11 | 46.18 | 507.98
7.4.3 | SINAPI JUN/2014 | 72616 | Luva simples de aço galvanizado DIN 2". | und | 6 | 22.86 | 137.16
7.4.4 | SINAPI JUN/2014 | 1818 | Curva de 90º, aço galvanizado DIN 2440 de 2". | und | 2 | 49.56 | 99.12
7.4.5 | SINAPI JUN/2014 | 72716 | Tê de aço galvanizado DIN de 2". | und | 1 | 46.65 | 46.65
7.4.6 | SINAPI JUN/2014 | 72792 | Adaptador de PVC de 50mm. | und | 1 | 40.78 | 40.78
7.4.7 | SINAPI JUN/2014 | 74181/001 | Registro de gaveta de bronze de 2". | und | 2 | 94.42 | 188.84
7.5 |  |  | REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 2207.106
7.5.1 | ORSE MAI/2014 | 3310 | Chapisco com argamassa de cimento e areia e sika 1, traço1:3, e = 5mm | m2 | 35.5 | 3.75 | 133.125
7.5.2 | SINAPI JUN/2014 | 5968 | Reboco com cimento e areia com impermeabilizante traço 1:3, e= 20mm | m2 | 46.15 | 27.72 | 1279.278
7.5.3 | SINAPI JUN/2014 | 6130 | Aplicação de argamassa sintética impermeabilizante, componentes A & B, na parte interna do reservatório. | m2 | 46.15 | 17.22 | 794.703
7.6 |  |  | PINTURA |  |  |  | 1560.7842
7.6.1 | SINAPI JUN/2014 | 73999/001 | Pintura em hidracor branco com fixador, externa, 3 demãos. | m2 | 227.86 | 5.01 | 1141.5786
7.6.2 | SINAPI JUN/2014 | 6067 | Pintura a óleo ou esmalte em esquadria de ferro, 2 demãos, inclusive anticorrosivo zarcão. | m2 | 17.38 | 24.12 | 419.2056
7.7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 945.82
7.7.1 | SINAPI JUN/2014 | 74104/001 | Caixa em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa | und | 5 | 107.36 | 536.8
7.7.2 | SINAPI JUN/2014 | 9868 | Tubo de pvc de 25mm para o extravasor | m | 1 | 2.44 | 2.44
7.7.3 | ORSE MAI/2014 | 00475 | Bóia de nível elétrica | und | 1 | 28.9 | 28.9
7.7.4 | SINAPI JUN/2014 | 74181/001 | Registro de gaveta bruto latão DN 2" para caixa de passagem | und | 4 | 94.42 | 377.68