PROJETO BÁSICO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

MUNICÍPIO: PENALVA – MA

LOCALIDADE: POVOADO FORMIGA

PENALVA - MA, JANEIRO DE 2020

SUMÁRIO

MEMORIAL DESCRITIVO	8

1.	INTRODUÇÃO	9

2.	OBJETIVO	9

3.	LOCALIZAÇÃO	9

3.	DADOS POPULACIONAIS	10

3.1 	Parâmetros Utilizados	10

4.	ASPECTOS GERAIS DAS LOCALIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	11

4.1	Justificativa Técnica	11

4.2	Concepção Geral	11

5.	PREVISÃO DE CONSUMO D’ ÁGUA	12

5.1 Parâmetros de Cálculo	12

5.2	Previsão do Consumo D’água	12

5.2.1	Cálculo das Vazões	12

6.	FONTE DE SUPRIMENTO	13

7.	RESERVATÓRIO	13

7.1	Coeficiente de Vazão Linear (qu)	14

7.1.1	Parâmetros Utilizados	14

7.1.2	Cálculo do coeficiente “qu”	14

8.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	14

8.1	Características básicas da rede projetada	15

9	LIGAÇÕES DOMICILIARES	15

10.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PREMOLDADO PARA SUPORTE DO RESERVATÓRIO	16

MEMORIAL DE CÁLCULO	17

1.	CÁLCULO DO CONSUMO D’ ÁGUA	18

1.1	Parâmetros adotados	18

1.2	População de Alcance de Projeto	18

2.	CÁLCULO DO VOLUME DE RESERVAÇÃO	19

3.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	19

3.1	Métodos e Normas Utilizadas	19

3.2	Coeficiente de Vazão Linear (qu)	19

3.2.1	Parâmetros Utilizados	19

3.2.2	Cálculo de Vazão Linear “qu”	20

3.3	Cálculo da Rede de Distribuição	20

3.3.1	Características básicas da rede projetada	20

4.	DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO	21

4.1	Dados Iniciais	21

4.1.1	Dados Gerais:	21

4.1.2	Dados do Poço:	21

4.2.1	Dados do Edutor	22

4.2.2	Dados da Adutora	22

4.2.3	Cálculos da Altura Manométrica	22

4.2.4	Perda de Carga Localizada	22

4.2.5	Altura Manométrica	23

5. CÁLCULO DE POTÊNCIA DO MOTOR	23

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	24

1.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	25

1.1.1	Confecção das placas	25

1.2	Instalação de Tubulação em PVC-PBA E PVC-PBS	25

1.2.1	Recebimento e Aceitação de Materiais	25

1.2.2 Transporte	26

1.2.3	Manuseio	26

1.2.4	Empilhamento	26

1.2.5	Locação	27

1.2.6	Localização	27

1.2.7	Forma da Vala	27

1.2.8	Largura da Vala	27

1.2.9	Profundidade da Vala	28

1.2.10	Escavação	28

1.2.11	Base Contínua para Assentamento de Tubos	28

1.2.12	Base Descontínua para Assentamento de Tubos	29

1.2.13	Distribuição e Colocação de Tubos	29

1.2.14	Enchimento da Vala	29

1.2.15	Limpeza e Desinfecção	30

2.	POÇO TUBULAR	30

2.1	Disposições Gerais	30

2.2	Equipamentos	31

2.3	Material de Revestimento	32

2.3.1	Execução	33

2.3.2	Profundidade	34

2.3.3	Perfuração	34

2.3.4	Fluído de Perfuração	35

2.3.5	Registro Diário	35

2.3.6	Amostragem	36

2.3.7 Perfil Litológico	36

2.3.8	Instalação de Revestimento	36

2.3.9	Instalação de Pré-Filtro	37

2.3.10	Vedação de Aquífero	37

2.3.11	Proteção Sanitária	37

2.3.12	Limpeza e Desenvolvimento	38

2.3.13	Teste de Produção	38

2.3.14	Desinfecção	39

2.3.15	Análises Físico-Química e Bacteriológica da Água	40

2.3.16	Teste de Alinhamento	40

3.	CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS (CUBÍCULO DE QUADRO DE COMANDO)	41

3.1	Limpeza do Terreno	41

3.2	Locação da Obra	41

3.3	Escavações	41

3.4	Reaterro	42

3.5	Alvenaria de fundação em pedra argamassada	42

3.5.1	Baldrame de 1 vez	42

3.6	Pavimentação	43

3.7	Alvenaria	43

3.6	Armaduras	44

3.8	Revestimento de Paredes	44

3.9.1	Alimentação	44

3.9.1	Interruptores e tomadas	45

4.	TORRE EM CONCRETO PREMOLDADO E RESERVAÇÃO	45

4.1	Serviços Preliminares	45

4.2	Estrutura de Concreto Armado Premoldado para Suporte do Reservatório	45

5.	SUBESTAÇÃO COM TRANSFORMADOR DE 10KVA – 7,97KV 440/220V	46

5.1	Rede de baixa tensão 220V com 2 fios	46

ANEXOS	47

ANEXO A – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS	47

ANEXO B – PEÇAS GRÁFICAS	48

ÍNDICE GERAL

Capítulo I - Memorial Descritivo

Capítulo II - Memorial de Cálculo

Capítulo III - Especificações Técnicas

Capítulo IV - Planilha de Cálculo de Rede

Capítulo V - Orçamento

Capítulo VI - Plantas e Anexos

# MEMORIAL DESCRITIVO

Capítulo I - Memorial Descritivo

# 1.	INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo a apresentação à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, o projeto para implantação do Sistema de Abastecimento de Água no povoado Formiga, zona rural do Município de Penalva - MA.

Compõe o projeto a memória descritiva e de cálculos, especificações técnicas, manual de operação e manutenção, dimensionamentos, orçamentos detalhados dos materiais e dos serviços e peças gráficas.

# 2.	OBJETIVO

O presente trabalho, intitulado Projeto Básico de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, tem como objetivo o dimensionamento do sistema hidráulico para o abastecimento da Localidade POVOADO FORMIGA no município de PENALVA - MA.

# 3.	LOCALIZAÇÃO

O Município de PENALVA - MA, com 768,71 km² está localizado na mesorregião do Norte Maranhense e particularmente na Microrregião de Baixada Maranhense.

Limita-se ao Norte com o município de Pedro do Rosário, a Oeste com Viana, ao Sul com Monção, e a Leste com Zé Doca.

# 3.	DADOS POPULACIONAIS

O ano de implantação do projeto será 2020 e tem seu alcance previsto para o ano 2040.

Para o cálculo da população atual, utilizou-se a taxa de ocupação recomendada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA que é de 05 habitantes por domicílio e a projeção da população para o horizonte de projeto foi calculada utilizando-se a taxa de crescimento do município de PENALVA - MA no período de 2000 a 2010 (IBGE) de 0,0124.

## 3.1 	Parâmetros Utilizados

- Número de residências beneficiadas: 48 casas

- Taxa de ocupação: 5 hab/casa

- Ano de implantação do projeto: 2020

- Ano de final de plano do projeto: 2040

- Período de alcance do projeto: 20 anos

- Taxa de crescimento populacional (2000-2010): 1,24% a.a

Quadro 1 – População Abastecida

| LOCALIDADE | POLULAÇÃO EM 2000 | POPULAÇÃO EM 2010 | TAXA DE CRESCIMENTO (% a.a) |
| --- | --- | --- | --- |
| PENALVA - MA | 30.299 | 34.267 | 1,24% |

# 4.	ASPECTOS GERAIS DAS LOCALIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

As famílias que habitam os povoados da abrangência do projeto utilizam-se da água de poços rasos escavados para atender às suas necessidades, sem que sejam tomadas as devidas precauções para proteger sua própria saúde.

Os povoados não possuem rede coletora de esgoto sanitário e as residências não possuem instalações sanitárias adequadas, sendo que a população se utiliza de fossas negras ou lança seus dejetos a céu aberto. Tal procedimento constitui-se em risco a saúde pública e ao meio ambiente.

A área conta com energia elétrica fornecida pela CEMAR.

## 4.1	Justificativa Técnica

Para melhorar as condições de abastecimento de água e assim aumentar o nível de saúde da população residente nos povoados do município, este trabalho, visa solucionar os problemas gerados pela falta de abastecimento de água adequado, através da implantação do sistema de abastecimento de água.

A alternativa selecionada tendo em vista as análises técnico-econômicas efetuadas foi a que considera a perfuração de poços e construções de reservatórios e rede de distribuição, cuja solução apresenta grandes vantagens operacionais, aliado ao aspecto da simplicidade e versatilidade na sua operação rotineira.

## 4.2	Concepção Geral

O projeto do Sistema de Abastecimento de água que será projetado no povoado acima citado e tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população residente, despoluir e proteger o meio ambiente.

A meta a ser atingida com a implantação deste projeto é atender o nível de abastecimento de água para o povoado até o ano de 2040.

# 5.	PREVISÃO DE CONSUMO D’ ÁGUA

## 5.1 Parâmetros de Cálculo

Para a determinação do consumo d’água para os locais em estudo, adotou-se os seguintes parâmetros recomendados pela concessionária local:

- Per capita: 10 l/hab. x dia

- Coeficiente para o dia de maior consumo K1 = 1,2

- Coeficiente para a hora de maior consumo K2 = 1,5

## 5.2	Previsão do Consumo D’água

Apresentamos a seguir, a previsão do consumo total de água do povoado ao longo do horizonte do projeto:

### 5.2.1	Cálculo das Vazões

- Vazão Média Diária

- Vazão Máxima Diária

Qmax.diária = Qmédia x K1

- Vazão Máxima Horária

Qmax.horária = Qmédia x K1 x K2

Quadro 2 - Previsão do consumo de água na localidade

| ETAPA | POPULAÇÃO | CONSUMO (VAZÃO) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MÉDIO |  | MÁXIMO DIÁRIO |  | MÁXIMO HORÁRIO |  |
|  |  | L/dia | L/seg | L/dia | L/seg | L/dia | L/seg |
| INÍCIO DE PLANO | 240 | 24.000 | 0,28 | 28.800 | 0,33 | 43.200 | 0,50 |
| FINAL DE PLANO | 308 | 30.800 | 0,36 | 36.960 | 0,43 | 55.440 | 0,64 |

# 6.	FONTE DE SUPRIMENTO

O povoado será abastecido através de poço tubular profundo que será perfurado em uma área de 10,0m x 10,0m, sendo que a interligação poço-reservatório será feita através de uma adutora cujo material será o PVC PBA CL-12 e o diâmetro será DN 50.

| LOCALIDADE | Diâmetro (mm) | Vazão (m³/h) | Profundidade (M) | Potência (CV) | (Hm) (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POVOADO FORMIGA | 50 | 6,00 | 150 | 4,00 | 105,78 |

### 7.	RESERVATÓRIO

Neste projeto optaremos pela reservação única para o povoado, sendo que, o volume de reservação necessário para atender o sistema ao longo do projeto encontra-se no quadro 3.

Para o cálculo do volume de reservação requerido para os sistemas, adotou-se a taxa de reservação 1/5.

| LOCALIDADE | CONSUMO MÁXIMO DIÁRIO (L) | VOLUME DE RESERVAÇÃO (L) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CALCULADO | ADOTADO |
| POVOADO FORMIGA | 43.200 | 8.640,00 | 15.000,00 |

## 7.1	Coeficiente de Vazão Linear (qu)

### 7.1.1	Parâmetros Utilizados

- Vazão Máxima Horária (l/s)

- Extensão de Rede com Distribuição em Marcha (m)

### 7.1.2	Cálculo do coeficiente “qu”

Para o cálculo do coeficiente de vazão linear (qu), utilizou-se a vazão máxima horária e a extensão de rede com distribuição em marcha, obtendo–se os resultados apresentados no quadro abaixo.

# 8.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO

As redes de distribuição a serem projetadas se iniciam na saída do reservatório elevado a ser construído no ponto definido na comunidade e se estende por todas as ruas com os diâmetros dimensionados de acordo com as demandas de volume, como mostra o projeto plotado em anexo deste memorial. Como sendo, o ramal principal é o tubo responsável por conduzir a água em toda a extensão do loteamento, sendo os ramais secundários ligados a ele. O mesmo é um conduto forçado, totalmente cheio de fluido, que opera sob pressão diferente da atmosférica.

Será projetada rede de distribuição, partindo do reservatório, dimensionado de acordo com as Normas da ABNT (NBR 12218 – Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público). O material a ser utilizado na construção das redes será o PVC PBA CL 12, de acordo com o projeto de rede.

| LOCALIDADE | DIÂMETRO (DN) | MATERIAL | EXTENSÃO (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| POVOADO FORMIGA | 50 | PVC PBA CL 12 | 2.039,00 |
|  | 75 | PVC PBA CL 12 | - |
|  | 100 | PVC PBA CL 12 | - |
|  | EXTENSÃO TOTAL |  | 2.039,00 |

## 8.1	Características básicas da rede projetada

Quadro 5 - Características Básicas Da Rede

| LOCALIDADE | VAZÃO DE DISTRIB. (L/S) | PRESSÃO DINÂMICA MÁXIMA (m.c.a) | PRESSÃO DINÂMICA MÍNIMA (m.c.a) | COEFICIENTE DE VAZÃO LINEAR (L/S x m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POVOADO FORMIGA | 0,00020 | 26,965 | 10 | 0,000206754 |

# 9	LIGAÇÕES DOMICILIARES

As ligações domiciliares serão executadas com tubos de PVC JS com diâmetro 20 mm (1/2”) e serão conectadas na rede de distribuição através de colar de tomada em PVC PBA CL-12 de acordo com projeto padrão em anexo.

O número de ligações previstas atualmente para o funcionamento do sistema é de 48 ligações.

# 10.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PREMOLDADO PARA SUPORTE DO RESERVATÓRIO

A estrutura da obra será constituída de um tripé de pilares pré-moldado dois com área de seção de (25x30) cm e altura entre laje de piso e fundo da caixa de 8,00m terá vigamento inferior com um pilar com escada (25x50) para manutenção da caixa d’água. Esta estrutura terá fck=20 Mpa.

# MEMORIAL DE CÁLCULO

Capítulo II - Memorial de Cálculo

# 1.	CÁLCULO DO CONSUMO D’ ÁGUA

## 1.1	Parâmetros adotados

- Per Capita q = 100	l/hab. x dia

- Coeficiente do dia de maior consumo K1 = 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo K2 = 1,5

- Número de residências beneficiadas: 48 casas

- Taxa de ocupação: 5 hab/casa

- Ano de implantação do projeto: 2020

- Ano de final de plano do projeto: 2040

- Período de alcance do projeto: 20 anos

- Taxa de crescimento populacional (2000-2014): 1,24%

## 1.2	População de Alcance de Projeto

P2040 = 308 habitantes

Quadro 1 – População Abastecida

| NÚMERO ATUAL DE CASAS | POPULAÇÃO ATUAL | POPULAÇÃO DE ALCANCE DO PROJETO |
| --- | --- | --- |
| 48 | 240 | 308 |

- Vazão Média Diária

- Vazão Máxima Diária

Qmax.diária = Qmédia x K1

- Vazão Máxima Horária

Qmax.horária = Qmédia x K1 x K2

# 2.	CÁLCULO DO VOLUME DE RESERVAÇÃO

Para o cálculo do volume de reservação requerido para os sistemas, adotou-se a taxa de reservação 1/5.

| LOCALIDADE | CONSUMO MÁXIMO DIÁRIO (L) | VOLUME DE RESERVAÇÃO (L) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CALCULADO | ADOTADO |
| POVOADO FORMIGA | 43.200 | 8.640,00 | 15.000,00 |

# 3.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO

## 3.1	Métodos e Normas Utilizadas

O cálculo da rede de distribuição foi elaborado seguindo as diretrizes fornecidas pela NBR 12218 – Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público.

## 3.2	Coeficiente de Vazão Linear (qu)

### 3.2.1	Parâmetros Utilizados

- Vazão Máxima Horária (l/s)

- Extensão de Rede com Distribuição em Marcha (m)

### 3.2.2	Cálculo de Vazão Linear “qu”

Para o cálculo do coeficiente de vazão linear (qu), utilizou-se a vazão máxima horária e a extensão de rede com distribuição em marcha, obtendo–se os resultados apresentados no quadro abaixo.

## 3.3	Cálculo da Rede de Distribuição

Com o cálculo do coeficiente de vazão linear (qu), apresentado no quadro acima foi elaborada a planilha de cálculo em anexo, que estabelece as condições básicas para a implantação do sistema.

| LOCALIDADE | DIÂMETRO (DN) | MATERIAL | EXTENSÃO (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| POVOADO FORMIGA | 50 | PVC PBA CL 12 | 2.039,00 |
|  | 75 | PVC PBA CL 12 | - |
|  | 100 | PVC PBA CL 12 | - |
|  | EXTENSÃO TOTAL |  | 2.039,00 |

### 3.3.1	Características básicas da rede projetada

| LOCALIDADE | VAZÃO DE DISTRIB. (L/S) | PRESSÃO DINÂMICA MÁXIMA (m.c.a) | PRESSÃO DINÂMICA MÍNIMA (m.c.a) | COEFICIENTE DE VAZÃO LINEAR (L/S x m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POVOADO FORMIGA | 0,00020 | 26,965 | 10 | 0,000206754 |

# 4.	DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO

## 4.1	Dados Iniciais

### 4.1.1	Dados Gerais:

- POPULAÇÃO ATENDIDA: 240

- QUOTA PER CAPITA L/hab: 100

- COEFICIENTE DE VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA: 1,2

- COEFICIENTE DE VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA: 1,5

- VAZÃO MÉDIA DOMÉSTICA (m3/h): 1,00

- VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA (m3/h):	 1,20

- VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA (m3/h): 1,80

### 4.1.2	Dados do Poço:

- DIÂMETRO DO POÇO: 14

- PROFUNDIDADE (m): 150

- COTA DO TERRENO: 88

- NÍVEL ESTÁTICO:	45

- NÍVEL DINÂMICO: 76

- REBAIXAMENTO: 31

- VAZÃO PROJETADA DO POÇO (m3/h): 6,00

* Níveis estáticos e dinâmicos baseados em perfil de poços perfurados na região

4.2	Dimensionamento do Conjunto Motobomba

- PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO POÇO (h): 6

- VAZÃO PROJETADA (m3/h): 6,00

- VAZÃO MÍNIMA REQUERIDA (m3/h): 4,80

- COTA DE DESCARGA DA ADUTORA:	100,2

- PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO DO CMB: 90

- DESNÍVEL GEOMÉTRICO: 102,2

### 4.2.1	Dados do Edutor

- DIÂMETRO DO EDUTOR: 50

- MATERIAL DO EDUTOR: FERRO

- COEFICIENTE DE RUGOSIDADE: 120

- VELOCIDADE: 0,85

- COMPRIMENTO DO EDUTOR: 112,5

### 4.2.2	Dados da Adutora

- DIÂMETRO DA ADUTORA: 50

- MATERIAL DA ADUTORA: PVC

- COEFICIENTE DE RUGOSIDADE: 140

- VELOCIDADE: 0,85

- COMPRIMENTO DA ADUTORA: 10,00

### 4.2.3	Cálculos da Altura Manométrica

- PERDA DE CARGA CONTÍNUA:

- EDUTOR (L*(V/0,355*C*D0,63)1,85): 2,64

- ADUTORA (L*(V/0,355*C*D0,63)1,85): 0,18

### 4.2.4	Perda de Carga Localizada

| PEÇAS | Diâmetro (mm) | Quant. (n) | K | n x K | Q (L/s) | V (m/s) | Hfl=K*V2/(2g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAVALETE DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| JOELHO 90 | 50 | 2 | 1,40 | 2,80 | 1,67 | 0,85 | 0,10 |
| VALV.RET.PORT. ÚNICA | 50 | 1 | 4,20 | 4,20 | 1,67 | 0,85 | 0,15 |
| REGISTRO DE GAVETA | 50 | 1 | 0,40 | 0,40 | 1,67 | 0,85 | 0,01 |
| TÊ PASS. DIRETA | 50 | 1 | 1,10 | 1,10 | 1,67 | 0,85 | 0,04 |
| JOELHO 45 | 50 | 5 | 0,80 | 4,00 | 1,67 | 0,85 | 0,15 |
| Somatório |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
| ADUTORA |  |  |  |  |  |  |  |
| JOELHO 90 | 50 | 6 | 1,40 | 8,40 | 1,67 | 0,85 | 0,31 |
| Somatório |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
| TOTAL DAS PERDAS DE CARGA: | CONTÍNUA |  | LOCALIZADA |  | TOTAL |  |  |
|  | 2,82 |  | 0,76 |  | 3,58 |  |  |

### 4.2.5	Altura Manométrica

- Altura Manométrica (M): 105

# 5. CÁLCULO DE POTÊNCIA DO MOTOR

- Vazão de Bombeamento (m³/s): 0,00166667

- Rendimento (%): 60,00

- Potência calculada: 3,92 CV

- Potência Adotada: 4 CV

Obs.: Os dados apresentados neste dimensionamento estão baseados em poços perfurados na região e deverão ser revistos após a perfuração do poço tubular projetado. Este dimensionamento prévio foi realizado para auxiliar a composição orçamentária e a execução do projeto elétrico.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capítulo III – Especificações Técnicas

# 1.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1	Placa da Obra

# 1.1.1	Confecção das placas

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações conforme padrão do Governo. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries.

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade.

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

## 1.2	Instalação de Tubulação em PVC-PBA E PVC-PBS

### 1.2.1	Recebimento e Aceitação de Materiais

Os materiais precisam ser de melhor qualidade, pois os consertos ou substituições são muito onerosos.

Essa qualidade deve ser constatada na época da compra, bem como na ocasião do fornecimento, o material entregue precisa ser inspecionado para verificar se não houve nenhuma avaria. Caso seja constatada falta de material ou peças quebradas deve ser feito o relato da ocorrência no recibo de entrega do material entregue ao transportador, anotando todas as falhas ou faltas no ato da entrega do material.

### 1.2.2 Transporte

No transporte, seja por caminhões, vagões ferroviários etc., a principal preocupação será evitar movimentos dos tubos com choques entre os mesmos que afetam a integridade do material. Tais cuidados estendem - se a todas as fases do transporte, inclusive manuseio e empilhamento no solo, mas com maior segurança.

### 1.2.3	Manuseio

A leveza dos tubos de PVC facilita seu manuseio. Por esta razão certos métodos devem ser evitados como, por exemplo: deixá-los cair sobre pneus, areia e outros materiais que amorteçam sua queda. Não devem ser usados ganchos nas extremidades dos tubos nem apoios pontiagudos. O correto é descarregar os tubos usando cordas e rolá-los sobre tábuas ou equipamentos mecânicos, sendo que a movimentação deve ser coordenada sem golpes, choques e arrastamentos. Estes cuidados devem também, ser levados em conta, quando os tubos forem colocados na vala. Os tubos de pequeno diâmetro podem ser descarregados manualmente.

### 1.2.4	Empilhamento

Os tubos devem ser empilhados em camadas isoladas entre si por sarrafos de madeira com calço para evitar deslizamentos e choques. Os tubos não devem ser cruzados e sim justapostos. A primeira camada se apoia também sobre os sarrafos. As pilhas não devem ultrapassar altura de 3,00m.

### 1.2.5	Locação

A locação será feita de acordo com o respectivo projeto admitida, no entanto, a flexibilidade na escolha definitiva de sua posição, em face da existência de obstáculos não previstos, bem como a natureza do terreno que servirá de apoio. Quaisquer modificações serão feitas sempre de acordo com a FISCALIZAÇÃO.

### 1.2.6	Localização

A localização deverá ser em trecho mais alto das ruas, entretanto devem ficar à distância de pelo menos 1,00m da canalização de esgotos existentes ou do local previsto para a mesma, e sempre em cota altimétrica superior.

As tubulações para as quais foram previstos ramais de serviços somente para um lado da rua serão localizadas no passeio, mantendo - se sempre que possível afastamento de 1,00m entre as tubulações e os alinhamentos dos prédios.

### 1.2.7	Forma da Vala

A vala deve ser escavada de modo a resultar numa seção retangular sempre que possível. Acima da geratriz superior externa da tubulação, em terrenos instáveis e sujeitos a desmoronamentos, as paredes laterais podem sofrer uma inclinação compatível com a natureza do solo. As escavações mais profundas também podem ser executadas com paredes verticais de dois ou mais lances.

### 1.2.8	Largura da Vala

A largura da vala deve ser tão reduzida quanto possível respeitando-se o limite mínimo se D + 58,00cm, onde D é o diâmetro externo do tubo em centímetros. Nunca, porém, a largura da vala deve ser inferior a 50,00cm.

### 1.2.9	Profundidade da Vala

A profundidade da vala, no caso de assentamento sobre o passeio deverá permitir um recobrimento mínimo de 50,00cm. Quando sob o leito da rua, o recobrimento mínimo deverá ser de 80,00cm. O recobrimento da tubulação deve ser considerado a partir da geratriz externa, não sendo interessante ter uma vala rasa (cargas externas) bem como, valas muito profundas (mais caras, escoramento, manutenção, etc.).

### 1.2.10	Escavação

A escavação pode ser manualmente ou com maquinaria apropriada. Nos trechos em rocha dura podem ser utilizados explosivos ou perfuradores. O material escavado será colocado de um lado da vala de modo que, a borda de escavação e o pé do monte de terra, fiquem pelo menos, em espaço de 58,00cm.

Nas grandes escavações admite - se a colocação do material escavado em ambos os lados da vala. O escoramento da vala, contínuo, poderá ou não ser feito, de acordo com a natureza e condições do solo sendo obrigatório nos terrenos desmoronáveis e a partir de 2,00m de profundidade em qualquer terreno, exceto rocha mole.

### 1.2.11	Base Contínua para Assentamento de Tubos

No caso em que não seja possível o nivelamento do fundo da vala entre esta e os tubos deverá ser interposta uma camada de terra arenosa isenta de pedras e corpos estranhos, com espessura de 10,00cm. Se o fundo da vala apresentar um solo rochoso ou com rocha em decomposição, a camada arenosa interposta deverá ser de 15,00cm, no mínimo o tubo deve se apoiar sobre o terreno deixando a bolsa ou a luva livre.

### 1.2.12	Base Descontínua para Assentamento de Tubos

Este tipo de base, de aplicação esporádica (terrenos inconsistentes), requer exame próprio da resistência dos tubos aos esforços de flexão resultantes das cargas permanentes e acidentais devendo haver sempre no mínimo um apoio no caso de junta elástica e dois em caso e junta não elástica, devendo pelo menos um apoio ser colocado junto a bolsa. Deverá sempre haver verificação da colinearidade dos apoios e da possibilidade de movimentos. A superfície de assentamento deve abranger um arco de 12º.

### 1.2.13	Distribuição e Colocação de Tubos

Todas as curvas, derivações, reduções, registros, etc., devem ser devidamente ancoradas. O dimensionamento dos blocos de ancoragem deve ser procedido levando em conta as características do solo a que deve transmitir os esforços e a grandeza desta, determinado pela pressão máxima na linha.

Os blocos podem localizar - se lateralmente ou embaixo das peças levando - se em conta que a taxa admissível na horizontal, isto é, na parede da vala deve ser considerada como a metade daquela admitida na vertical.

### 1.2.14	Enchimento da Vala

O espaço compreendido entre a base de assentamento do tubo e a altura de 58cm, acima da geratriz superior do tubo deve ser preenchido com aterro isento de pedra e corpos estranhos adensadas em camadas não superiores a 10cm, o restante do aterro deve ser feito de maneira que resulte uma densidade aproximadamente igual à do solo das paredes da vala, e também isento de pedras grandes ou corpos estranhos.

### 1.2.15	Limpeza e Desinfecção

Antes de colocar a rede de distribuição em serviço as tubulações devem ser lavadas e desinfetadas com uma quantidade de cloro que produza uma solução de concentração mínima de 50 mg/L e deverá ser mantida em contato com as paredes internas dos tubos por no mínimo 24hs.

Após este período a água deve conter no mínimo 25 mg/L de cloro ao longo da tubulação. A desinfecção deve acontecer sempre que o exame bacteriológico indicar.

Se, se pretende reduzir o tempo do contato pode-se utilizar uma solução contendo 100mg/l de cloro por um tempo de contato de 4hs ou uma solução de 200mg/l e um tempo de contato de 2hs.

# 2.	POÇO TUBULAR

## 2.1	Disposições Gerais

O poço tubular deverá ser construído por empresa habilitada, sob responsabilidade técnica de geólogo ou engenheiro de minas, devidamente credenciado no CREA, em conformidade com o que dispõe a Decisão Normativa Nº 059, de 09 de maio de 1997, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

A empresa deverá fornecer proposta técnica – financeira acompanhada de cronograma físico e financeiro, para todas as fases da obra, tais como:

- Transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e materiais;

- Perfuração do furo piloto e alargamento para o diâmetro do projeto;

- Colocação do revestimento (tubos e filtros) e pré-filtro;

- Limpeza e desenvolvimento;

- Teste de produção.

Nenhuma dessas fases poderá ser efetivada sem a presença ou o conhecimento prévio da fiscalização. Na fase de habilitação do processo licitatório a empresa deverá apresentar:

- Catálogos com indicação da capacidade técnica dos equipamentos a serem utilizados, que atendam às exigências contidas no item 14.2 desta especificação ou atestado de execução de poço com profundidade e diâmetro (s) de perfuração igual ou superior ao especificado, expedido por empresa pública ou privada, devidamente averbado pelo CREA.

- Declaração expressa de que o licitante dispõe dos equipamentos, das unidades de apoio, do pessoal técnico em disponibilidade para a completa e satisfatória execução da obra, responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas.

- Apresentação, por parte da empresa executora, do Relatório Técnico Conclusivo, documento sem o qual a obra não poderá ser recebida, conforme modelos, anexos.

- Prazo de Execução: o prazo para completa execução do poço tubular será o contido na proposta, respeitando o tempo máximo proposto no orçamento do poço e deverá ser contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

## 2.2	Equipamentos

A empresa habilitada deverá dispor de:

- Sonda rotativa, para circulação direta, com capacidade de perfuração superior, no mínimo, a 1,5 vezes a profundidade prevista no projeto do poço;

- Bomba de lama tipo pistão ou centrífuga capaz de permitir o bom desempenho da perfuração até a profundidade final prevista;

- Compressor de ar acoplado a motor elétrico ou diesel com capacidade mínima de 424,8 m³/h de ar efetivo e pressão de trabalho de 12,3 kg/cm², com tanque de armazenamento de ar com volume de, no mínimo, 150L;

- Conjunto moto-bomba submersível acionada por energia fornecida pela CEMAR ou de grupo gerador, com vazão e altura manométrica iguais ou superiores as de projeto;

- Medidor de nível com fio numerado em intervalo de 1,00 em 1,00m;

- Kit de controle de fluído de perfuração composto de balança de lama, funil viscosímetro de Marsh, medidor de pH e medidor de teor de areia;

- Carro pipa com capacidade de 6.000L;

- Equipamentos outros e acessórios em quantidade suficiente para assegurar a execução dos serviços, sem paralisação ou atraso decorrente de sua falta.

## 2.3	Material de Revestimento

Os materiais de revestimento (tubos e filtros) deverão ser em PVC aditivado, tipo Standard, para poço com profundidade até 150m, modelo DN 154 S (6“). A abertura das ranhuras dos filtros será definida através das curvas granulométricas das amostras selecionadas durante a perfuração, estando inicialmente previsto em 0,75mm.

Quando se tratar de revestimento em PVC aditivado, deverão ser cumpridas as recomendações a seguir:

- Tipo Leve: para poço com profundidade até 50m.

- Tipo Standard: para poço com profundidade entre 50 a 150m.

- Tipo Reforçado: para poço com profundidade entre 150 e 300m.

Obs: Estes critérios serão obedecidos em conformidade com as garantias estabelecidas pelos fabricantes.

O revestimento do poço tubular obedece às seguintes normas:

- NBR - 13.604-Filtros e tubos de revestimento para poços tubulares profundos;

- API 5 L - Specification for line pipe;

- ASTM-A - 120-Standard specification for pipe, steel, black and hot-dipped zinc-coated (galvanized) welded and seamless for ordinary uses;

- DIN 2440 - Steel tubes medium-weight suitable for screwuing;

- DIN 2442 - Steel tubes heavy-weight suitable for screwuing.

### 2.3.1	Execução

Serviços Preliminares

Os serviços preliminares referem-se a limpeza do terreno, instalação do barraco, escavação dos tanques de sucção, sedimentação e canaletas.

O canteiro de serviço deve ser projetado e executado levando-se em conta a proporção e característica do poço tubular a ser perfurado, cuja locação será feita pelo fiscal, em área livre e desimpedida.

O local da perfuração deverá ser preparado para instalação da perfuratriz, ferramentas, acessórios, materiais, unidades de apoio, bem como para construção dos tanques de sucção, sedimentação e canaletas de escoamento do fluido de perfuração, fossa negra e manobras operacionais.

A disposição dos equipamentos, ferramentas, acessórios e materiais deverão obedecer a critérios de organização e praticidade, de modo a não prejudicar nenhuma das fases da construção do poço tubular.

As escavações dos tanques e canaletas deverão ser executadas, de acordo com as recomendações a seguir:

- Tanque de sedimentação: volume correspondente a 50% do volume de material a ser retirado na perfuração do poço tubular;

- Tanque de sucção: volume correspondente a 50% do volume do tanque de sedimentação;

- Canaleta: volume correspondente às dimensões 10,00 x 0,20 x 0,15m (comprimento, largura e altura).

Após a conclusão da obra a empresa deverá retirar do local, às suas expensas, toda e qualquer sucata e detritos provenientes da construção do poço tubular, deixando a área completamente limpa, recompondo-a a sua condição original, de forma a restabelecer o bom aspecto local.

### 2.3.2	Profundidade

A profundidade prevista, inicialmente, será a definida no projeto do poço (orçamento do poço). Esta profundidade só poderá ser alterada com prévia autorização da fiscalização. A profundidade prevista no projeto deverá ser de 150 m.

### 2.3.3	Perfuração

A perfuração deverá ser efetuada nos diâmetros e profundidades estabelecidas no projeto do poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na correspondente profundidade só poderá ser efetivada mediante autorização da fiscalização.

Na elaboração do projeto do poço tubular admitir que, para evitar a formação de “pontes de cascalho” (embuchamento) na descida do pré-filtro e aumentar a eficiência deste na retenção de material fino, o diâmetro de perfuração deverá ser calculado pela fórmula:

Diâmetro de perfuração (mm) = 2 x Diâmetro do revestimento (mm) + 50.

A perfuração poderá ser inicialmente executada através de um furo piloto com posterior alargamento para o diâmetro do projeto.

O furo piloto deverá ter 6 1/2”, com alargamento para 14 1/2” p/ o poço de 150 m. A limpeza dos tanques e canaletas deverá ser constante para evitar, o retorno do material perfurado para dentro do furo, através da bomba de lama, a fim de não mascarar as amostras de calha.

### 2.3.4	Fluído de Perfuração

O fluído deverá visar a performance na perfuração, limpeza, estabilidade e produtividade do poço. Salvo em condições especiais a lama deverá ser mantida dentro dos seguintes parâmetros:

- Densidade: entre 1,04 e 1,14 g/cm³;

- Viscosidade aparente: entre 35 e 45 segundos;

- Conteúdo de areia: inferior a 3% de volume;

- Filtrado: abaixo de 15,00cm³;

- pH: entre 7 e 9,5.

### 2.3.5	Registro Diário

As seguintes informações deverão estar registradas, diariamente, no livro de obra existente no local de obra:

- Diâmetro da perfuração;

- Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho;

- Litologia atravessada e avanço de perfuração;

- Brocas utilizadas;

- Material do fluído utilizado e registro de densidade, viscosidade, filtrado, pH e teor de areia.

### 2.3.6	Amostragem

Deverá ser coletada amostra do material perfurado na canaleta de escoamento da lama, próximo ao furo, em intervalo de 1,00 em 1,00m. As amostras deverão ser secadas, desagregadas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.

### 2.3.7 Perfil Litológico

Após a constatação da profundidade final da perfuração e, com base nas informações registradas, será elaborado o perfil construtivo do poço, pelo geólogo ou engenheiro de minas da firma perfuradora, definindo as zonas aquíferas e os intervalos produtores de água. Os relatórios técnicos finais dos poços deverão obedecer aos padrões da CAEMA e seus modelos são apresentados no capítulo anexos.

### 2.3.8	Instalação de Revestimento

Ao longo do revestimento deverão ser acoplados guias centralizadores espaçados de 8,00 em 8,00m, com diâmetro externo inferior em 2” do diâmetro de perfuração. A instalação deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a evitar deformações ou rupturas do revestimento, que possa comprometer ou dificultar a instalação do conjunto moto-bomba submersível. Obturar a extremidade inferior do revestimento com peça apropriada.

### 2.3.9	Instalação de Pré-Filtro

A colocação do pré-filtro deverá ser feita paulatinamente, de modo a formar um anel cilíndrico contínuo entre a parede do furo e o revestimento. O pré-filtro será instalado por gravidade, com o fluído preparado adequadamente e circulando em velocidade baixa, até que o pré-filtro atinja a profundidade de 12,00m.

O adicionamento de pré-filtro deverá ser assegurado durante o desenvolvimento do poço.

### 2.3.10	Vedação de Aquífero

O processo de cimentação de qualquer espaço anelar deverá ser feito numa única operação contínua. O material utilizado na cimentação em situações normais deverá ser constituído de calda de cimento. Nenhum serviço poderá ser efetuado no poço durante as 48 h que se seguirem à cimentação.

### 2.3.11	Proteção Sanitária

Deverão ser introduzidas no espaço anelar, duas colunas de tubo PVC DN 50, diametralmente opostos, cada coluna com 12,00m de comprimento, completando o pré-filtro até 10,00m de profundidade e preencher o espaço restante com argamassa de cimento-areia, traço 1:3.

Deverá ser construída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o revestimento. Essa laje deverá ter declividade do centro para a periferia, com espessura mínima de 0,15m e área não inferior a 1,00m². O revestimento deverá ficar saliente 0,50m acima da laje.

### 2.3.12	Limpeza e Desenvolvimento

No desenvolvimento do poço deverá ser aplicado o processo de pistoneamento ou ar comprimido.

No processo de pistoneamento, o embolo deverá ter diâmetro inferior em 1” do diâmetro do poço. No processo de ar comprimido o método a ser empregado é o de poço aberto.

### 2.3.13	Teste de Produção

Na instalação do equipamento de bombeamento no poço, deverá ser colocada uma tubulação auxiliar, destinada a medir os níveis d’água, com sua extremidade inferior acima 1,00m do crivo da bomba.

Na medição de vazão devem ser empregados dispositivos que assegurem uma determinação com relativa facilidade e precisão: para vazões de até 40 m³/h, deverão ser empregados recipientes de volume aferido de 200 a 220L, indeformados e em bom estado de conservação; vazões acima de 40 m³/h deverão ser determinadas por meio de sistemas contínuos de medida, tais como: vertedor, orifício calibrado, tubo venturi ou outros.

A tubulação de descarga da água deverá ser dotada de válvula de regulagem sensível e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em diversos regimes de bombeamento.

O lançamento da água extraída deverá ser feito a uma distância de 25,00m à jusante do poço. Antes de dar início ao bombeamento, o operador deverá certificar-se da posição do nível da água original, efetuando, pelo menos, três medidas de nível, a cada meia hora. As medidas de nível d’água no poço, durante o bombeamento, deverá ser efetuadas na seguinte frequência de tempo, a partir do início do teste.

| INTERVALO DE TEMPO (min) | FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO (min) |
| --- | --- |
| 0 – 10 | 1 min. |
| 10 – 20 | 2 min. |
| 20 – 60 | 5 min |
| 60 – 100 | 10 min |
| 100 – 180 | 20 min |
| 180 – 300 | 30 min |
| 300 em diante | 100 min |

O teste de vazão deverá ser iniciado com bombeamento à vazão máxima definida, num período mínimo de vinte e quatro horas. Uma vez terminado o teste à vazão máxima, deve-se proceder ao teste de produção.

O teste de produção deverá ser efetuado em quatro etapas de mesma duração, com vazões progressivas, em regime contínuo de bombeamento, mantendo-se a vazão constante em cada etapa. A passagem de uma etapa para outra deverá ser feita de forma instantânea, sem interrupção do bombeamento.

O plano de teste deverá prever um escalonamento de vazões de aproximadamente 40%, 60%, 80% e 100% da vazão máxima.

As medidas de vazão deverão ser efetuadas em correspondência com as de nível d’água. Não poderá haver variação de vazão superior a 10% durante o bombeamento.

### 2.3.14	Desinfecção

A desinfecção final deverá ser feita mediante a aplicação de uma solução clorada em quantidade tal que se consiga uma concentração no poço de 50 mg/L de cloro livre. Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, deverá ser aplicado meio litro para cada metro cúbico de água no poço.

Deve-se introduzir parte da solução no poço através de tubos auxiliares. O restante da solução deverá ser colocado pela boca do poço de modo a desinfectar o revestimento acima do nível d’água. A solução deverá permanecer no poço por um período não inferior a duas horas.

### 2.3.15	Análises Físico-Química e Bacteriológica da Água

A coleta de água para análise físico-química deverá ser feita em garrafa de plástico limpa com volume de 3,00 a 5,00L. Antes da coleta deve-se lavar a garrafa com água do poço e, a seguir, fazer a coleta diretamente na boca do poço.

A coleta de água para análise bacteriológica deverá ser feita em frasco apropriado e seguir as recomendações do laboratório.

O prazo entre as coletas e a entrega das amostras no laboratório não deverá exceder a 24 h.

### 2.3.16	Teste de Alinhamento

A verificação do alinhamento do poço, quando exigido, deverá ser feita mediante a introdução de um gabarito de 12,00m de comprimento e diâmetro de 25,40mm menor que o diâmetro de revestimento do poço. O gabarito deverá deslizar livremente em toda a extensão da câmara de bombeamento.

O custo desta operação será de inteira responsabilidade da empresa habilitada. Concluídos todos os serviços, o poço deverá ser lacrado com chapa soldada, tampa roscável ou outro dispositivo de modo a evitar possíveis obstruções ou contaminação.

# 3.	CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS (CUBÍCULO DE QUADRO DE COMANDO)

## 3.1	Limpeza do Terreno

Este serviço será executado de modo a deixar completamente livre, não só toda a área do canteiro da obra, como também os caminhos necessários ao transporte de materiais.

Constará de capinação, destocamento e derrubada de árvores que possam prejudicar os trabalhos de construção, removendo-se todos os entulhos.

## 3.2	Locação da Obra

Será executada por meio de banquetes, onde se fixará pregos na direção dos eixos de paredes ou pilares, tudo de acordo com as dimensões do projeto.

Deverão ser observados os níveis indicados nos cortes do projeto, fixando-se previamente, a R.N. geral a obedecer.

## 3.3	Escavações

Serão executadas de modo a proporcionar o máximo de rendimento em função do volume de terra a remover e das dimensões, natureza e topografia do terreno.

Quando necessário, os locais escavados deverão ser escorados adequadamente de modo a oferecer segurança aos operários.

Quando for o caso, o esgotamento das cavas de fundações será feito através de bombas, salvo, quando a quantidade a esgotar for diminuta, quando então usar-se-á processo manual com baldes.

## 3.4	Reaterro

Será executado com material arenoso isento de substâncias orgânicas, em camadas sucessivas de 0,20 m, convenientemente molhadas e aplicadas, manual ou mecanicamente.

Será adotado igual método para o reaterro das áreas remanescentes das escavações onde for necessário regularizar o terreno.

## 3.5	Alvenaria de fundação em pedra argamassada

As fundações corridas serão executadas em alvenaria, de pedra argamassada no nível do terreno firme e regularizado. As fundações deverão ser niveladas antes do início do baldrame, para evitar utilização de mesas.

As pedras a serem utilizadas serão rochas maciças resistente, tipo arenito, granito, diabásio ou basalto, não devendo se fragmentar quando percutidas a marretas. Serão isentas de fissuras ou sinais de decomposição. Deverão ser lavadas para retirada de qualquer impregnação de materiais orgânicos que venha a concorrer para má aderência de argamassa.

### 3.5.1	Baldrame de 1 vez

Os baldrames serão executados com tijolos de barro maciços. Os tijolos de barro serão bem assados, isentos de falhas e fendas, resistentes e de boa qualidade. Antes do assentamento recomenda-se molhar bem as peças que serão assentadas em argamassa de cimento, areia média e aditivo aglutinante no traço 1:8. As dimensões dos baldrames serão aquelas determinadas no projeto de estrutura, na parte relacionada com as fundações.

Os baldrames deverão obedecer a rigoroso alinhamento e nivelamento

para facilitar os planos dos pisos e levantamento das paredes. Salvo indicação em contrário no Projeto, o baldrame terá altura mínima de 20cm acima do ponto de cota mais alta do terreno, dentro da área de locação, e/ou do nível da rua.

O recobrimento das armaduras será garantido por espaçadores de plásticos (polietileno), sendo admitido o recobrimento do projeto do cálculo estrutural em 1,5 cm. Sempre utilizar vibradores de imersão para impedir a segregação do concreto.

## 3.6	Pavimentação

Serão executados lastros de impermeabilização de concreto simples com pedra preta com cimento e areia no traço de 1:3:4 espessuras de 7 cm.

Piso cimentado liso: será com argamassa de cimento e areia traço 1:3 e espessura de 2,5 cm. Calçada de Proteção: será com piso cimentado liso sobre matacoado com pedra preta.

## 3.7	Alvenaria

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos furados. Todos os

tijolos devem ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

As fiadas deverão ficar perfeitamente niveladas e as paredes ter prumo perfeito e os cantos em ângulos retos, sendo obedecidas rigorosamente às dimensões e o pé-direito indicado no projeto.

Antes de assentados, os tijolos devem ser abundantemente molhados.

Os tijolos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço mínimo 1:10 e as juntas não devem ter espessura superior a 1,5 cm.

Onde for indicado no projeto o emprego de elementos vazados (cobogós), estes devem ser de boa qualidade e assentados com argamassa de traço idêntico ao emprego no assentamento dos tijolos.

## 3.6	Armaduras

As barras das armaduras devem ser dobradas rigorosamente de acordo com os detalhes do cálculo estrutural, colocadas nas formas e posições, sendo amarradas com o auxílio de arame preto n. º 18. Por ocasião da concretagem os ferros deverão está perfeitamente limpo, isentos de ferrugens, graxa, óleo ou lama.

## 3.8	Revestimento de Paredes

Os revestimentos só deverão ser iniciados após a completa “pega” da argamassa das alvenarias e de embutimento das canalizações e água, esgotos e eletricidade. Serão empregados os seguintes tipos de revestimentos, com respectivas argamassas e variantes destas:

- Chapisco - Argamassa de cimento e areia no traço 1:4

- Reboco - Argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Todas as superfícies a revestir, serão previamente chapiscadas, jogando-se a argamassa à colher, com forma suficiente para se conseguir uma boa aderência.

3.9 Instalações Elétricas

### 3.9.1	Alimentação

O circuito alimentador de energia elétrica do Quadro de Distribuição (Q.D) a ser instalado será de acordo com o determinado na planta.

O quadro de distribuição QD é embutido com capacidade para 3 postos para os disjuntores, onde serão instalados 1 disjuntor termomagnético monofásico para uso como proteção geral do quadro, 02 disjuntores termomagnéticos monofásicos para outros circuitos.

### 3.9.1	Interruptores e tomadas

Para os pontos de tomadas e interruptores será utilizado caixa retangular de PVC com dimensões 4”X2”. O comando de iluminação será através de interruptores situados na entrada do respectivo recinto.

# 4.	TORRE EM CONCRETO PREMOLDADO E RESERVAÇÃO

## 4.1	Serviços Preliminares

O local onde será implantado o reservatório elevado será limpo e preparado para a locação e marcação da obra, utilizando-se materiais adequados a este serviço, como tábuas e sarrafos.

A locação obedecerá rigorosamente ao projeto arquitetônico anexo, atentando para o esquadro e nivelamento da estrutura.

A locação da rede de abastecimento de água deverá ser feita com aparelho ou com nível de borracha e deverá ser mantido o alinhamento do eixo da rua com a finalidade de facilitar o abastecimento das moradias localizadas nos dois lados.

## 4.2	Estrutura de Concreto Armado Premoldado para Suporte do Reservatório

A torre do reservatório será em concreto armado pré-moldado com área de seção de (20x50) cm e altura livre de 8,00m. A laje de apoio da caixa será em concreto pré-moldado armado, conforme projeto. Para a laje da cobertura do compressor será utilizada laje pré-moldada com revestimento inferior em reboco e impermeabilização superior.

4.3	Fundações

Nas fundações serão lançados lastro de concreto simples para embasamento de fundo de vala, no traço 1:2:2, atingindo um fck – 11 Mpa.

As fundações dos reservatórios serão fundações rasas do tipo sapata, em forma piramidal. O fck utilizado para as fundações será de 20 Mpa, a tensão máxima do solo para projeto é de 1,5 kg/cm2.

# 5.	SUBESTAÇÃO COM TRANSFORMADOR DE 10KVA – 7,97KV 440/220V

Transformador monofásico de 10 KVA, para rebaixamento de energia de rede de 7,97 KV, com conexões, equipamentos e extensão máxima de 100m. Serviços: Instalação e montagem de transformador.

## 5.1	Rede de baixa tensão 220V com 2 fios

Rede de energia monofásica de baixa tensão 220V com dois fios, com cabo de alumínio 4AWG – CA, com utilização de postes de concreto:  DT 9/150, DT9/300 para a distribuição de energia.

Serviços: Locação, distribuição e implantação de postes, instalação de aterramento.

# ANEXOS

## ANEXO A – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

## ANEXO B – PEÇAS GRÁFICAS