MEMORIAL DESCRITIVO

REVITALIZAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA DE ACESSO PRINCIPAL AO MUNICÍPIO DE PENALVA-MA.

- OBJETIVO

Este Memorial tem o objetivo e finalidade de estabelecer os detalhes técnicos, detalhando as informações contidas nas pranchas do projeto de revitalização de rede de iluminação pública da avenida de acesso principal ao Município de Penalva/MA.

- GENERALIDADES

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas especificações técnicas e com os documentos nelas referidos, as normas técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projetos em anexo

Todos os detalhes de execução de serviços constantes dos desenhos e não mencionados, assim como todos os detalhes de execução de serviços mencionados nas especificações e que não constarem dos desenhos, serão interpretados como parte integrante do Projeto.

Todas as dúvidas existentes quanto aos elementos técnicos deverão ser sanadas junto à fiscalização dos serviços, por escrito, cabendo à Contratada aguardar deliberação do Fiscal para prosseguir nas atividades daí decorrentes.

- ASPECTOS CONSTRUTIVOS

O projeto prevê a implantação de 76 novos postes de concreto, distribuídos ao longo de 1.650m, em ambos os lados da Avenida Saturnino Belo, equipados com refletores e luminárias em LED e braços decorativos. Também está prevista a substituição de 9 braços duplos e luminárias tipo vapor de sódio instaladas em canteiro central em um trecho de 200m da mesma avenida. A distribuição dos postes, assim como as derivações em baixa tensão para alimentação da rede constam nas pranchas anexas do projeto.

  - LUMINARIAS

As luminárias principais a serem instaladas/substituídas terão corpo único em alumínio injetado, apropriadas para uso externo IP66, deverão apresentar driver interno, tensão de entrada 100-250V a 60Hz, potência nominal de 200W, fluxo luminoso mínimo de 20000 lm, temperatura de cor 4000k, relé fotoelétrico, encaixe/fixação em braço de aço tubular.

Os braços decorativos serão dotados de iluminação auxiliar por meio de refletor LED 30W, bivolt, fluxo luminoso de 2000lm, com acionamento pelo comando do relé da luminária principal.

Todas os conjuntos luminárias + refletor serão acionados por intermédio de relé fotoelétrico de comando individual. Todos os materiais devem estar em conformidade com as normas da concessionária EQUATORIAL e normas ABNT.   LUMINARIAS Serão implantados 76 postes de concreto tipo circular cônico, resistência mecânica nominal de 10daN, altura útil de 7m, intercalados ao longo da avenida fulaninho, conforme locação em projeto. O engastamento será do tipo simples, obedecendo à formula e=0,1*L + 0,6m, onde e é a profundidade de engastamento e L a altura nominal do poste, ambos em metros.

  - BRAÇOS DECORATIVOS

A sustentação das luminárias se dará por meio de braço metálico simples (ou duplo no caso de instalação em canteiro central) composto por tubo de aço carbono 2”x1/4” e chapas metálicas CH18, ambos com pintura em esmalte sintético.

  - REDE ELÉTRICA

A alimentação elétrica se dará por meio de ramais derivados da rede de baixa tensão da concessionária Equatorial, já existente na via. Os ramais serão monofásicos, multiaterrados, aéreos e compostos por cabo multiplexado 2x16mm+16mm em alumínio isolado (XLPE 0,6/1kV). Cada ramal deverá conter no máximo 20 pontos de iluminação. A derivação da nova rede para as luminárias se dará por meio de conectores perfurantes e cabo múltiplo PP 3x2,50mm² com isolação EPR 0,6/1kV. Prever aterramento para os ramais com haste de cobre 3m x 5/8” e subidas com cabo de aço cobreado 16mm².

- PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução dos serviços será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço.